## PAA
| PAA.Measured | PAA.Setpoint | DIS.North.Flow | HRT.min | Sample.Event
2019-06-24 07:42 | 0.53 | 2 | 76.7017 | 2.1666 | 1
2019-06-24 07:46 | 0.21 | 2 | 79.8464 | 16.7519 | 1
2019-06-24 07:49 | 0.56 | 2 | 79.5758 | 29.8775 | 1
2019-06-24 07:54 | 0.99 | 2 | 95.6158 | 41.7267 | 1
2019-06-24 10:57 | 0.37 | 2 | 80.1738 | 1.7553 | 2
2019-06-24 11:02 | 0.27 | 2 | 93.1594 | 13.3525 | 2
2019-06-24 11:06 | 0.69 | 2 | 94.7095 | 24.412 | 2
2019-06-24 11:12 | 1.08 | 2 | 93.2008 | 35.8736 | 2
2019-06-24 13:02 | 0 | 2 | 66.6211 | 2.0216 | 3
2019-06-24 13:05 | 0 | 2 | 78.1597 | 15.8014 | 3
2019-06-24 13:10 | 0.03 | 2 | 80.3982 | 28.5602 | 3
2019-06-24 13:15 | 0.33 | 2 | 78.6886 | 42.4514 | 3
2019-06-25 07:56 | 0.38 | 2 | 68.8823 | 2.4213 | 4
2019-06-25 08:04 | 0.2 | 2 | 71.3096 | 18.8615 | 4
2019-06-25 08:10 | 0.67 | 2 | 70.6012 | 33.1193 | 4
2019-06-25 08:18 | 0.86 | 2 | 80.1395 | 46.8007 | 4
2019-06-25 11:04 | 0.43 | 2 | 54.7628 | 2.0614 | 5
2019-06-25 11:10 | 0.17 | 2 | 81.0841 | 15.8078 | 5
2019-06-25 11:16 | 0.62 | 2 | 80.3345 | 28.5819 | 5
2019-06-25 11:23 | 1.13 | 2 | 80.6073 | 40.982 | 5
2019-06-25 13:09 | 0 | 2 | 75.2175 | 2.897 | 6
2019-06-25 13:19 | 0.01 | 2 | 53.8376 | 22.7488 | 6
2019-06-25 13:25 | 0.17 | 2 | 55.4584 | 40.7631 | 6
2019-06-25 13:33 | 0.81 | 2 | 53.7636 | 60.6948 | 6
2019-06-27 07:44 | 0.33 | 2 | 80.0378 | 2.1145 | 7
2019-06-27 07:51 | 0.25 | 2 | 92.0904 | 16.4567 | 7
2019-06-27 07:57 | 1.1 | 2 | 80.6805 | 28.6834 | 7
2019-06-27 08:05 | 0.21 | 2 | 91.4162 | 36.2728 | 7
2019-06-27 11:09 | 0.53 | 2 | 74.9703 | 1.8248 | 8
2019-06-27 11:14 | 0.39 | 2 | 90.0096 | 13.9359 | 8
2019-06-27 11:20 | 0.79 | 2 | 90.4352 | 25.5162 | 8
2019-06-27 11:26 | 0.05 | 2 | 75.1887 | 44.0588 | 8
2019-06-27 13:22 | 0.18 | 2 | 78.7242 | 2.1949 | 9
2019-06-27 13:28 | 0.1 | 2 | 71.1807 | 16.767 | 9
2019-06-27 13:32 | 0.91 | 2 | 73.1107 | 31.282 | 9
2019-06-27 13:38 | 0.12 | 2 | 77.6174 | 42.7358 | 9
2019-06-28 07:36 | 0.76 | 2 | 78.9655 | 2.0973 | 10
2019-06-28 07:47 | 0.41 | 2 | 86.6285 | 16.153 | 10
2019-06-28 07:56 | 0.88 | 2 | 79.3256 | 29.0565 | 10
2019-06-28 08:05 | 0.66 | 2 | 86.3008 | 38.4633 | 10
2019-06-28 11:18 | 1.05 | 2 | 82.4084 | 1.9253 | 11
2019-06-28 11:32 | 0.7 | 2 | 84.348 | 14.5642 | 11
2019-06-28 11:40 | 1.46 | 2 | 85.0068 | 27.0752 | 11
2019-06-28 11:51 | 0.04 | 2 | 82.1835 | 40.4561 | 11
2019-06-28 13:23 | 0.02 | 2 | 74.4371 | 2.0098 | 12
2019-06-28 13:35 | 0.01 | 2 | 80.9881 | 15.3529 | 12
2019-06-28 13:43 | 0.62 | 2 | 81.2938 | 28.2588 | 12
2019-06-28 13:52 | 0.8 | 2 | 80.7437 | 40.8145 | 12
2019-07-01 07:46 | 0.47 | 2 | 77.451 | 2.116 | 13
2019-07-01 07:49 | 0.18 | 2 | 80.9033 | 16.3647 | 13
2019-07-01 07:53 | 0.65 | 2 | 80.3801 | 29.6006 | 13
2019-07-01 07:57 | 0.91 | 2 | 92.0066 | 41.3262 | 13
2019-07-01 11:14 | 0.49 | 2 | 83.1353 | 1.8228 | 14
2019-07-01 11:20 | 0.25 | 2 | 90.1997 | 13.8528 | 14
2019-07-01 11:26 | 0.68 | 2 | 90.4874 | 25.5021 | 14
2019-07-01 11:32 | 1.09 | 2 | 90.7288 | 37.0017 | 14
2019-07-01 13:10 | 0.11 | 2 | 82.0087 | 2.0044 | 15
2019-07-01 13:16 | 0.08 | 2 | 80.9248 | 15.2628 | 15
2019-07-01 13:23 | 0.16 | 2 | 81.9809 | 28.0318 | 15
2019-07-01 13:31 | 0.88 | 2 | 81.2554 | 41.0594 | 15
2019-07-02 07:36 | 0.3 | 2 | 85.8529 | 1.9715 | 16
2019-07-02 07:45 | 0.28 | 2 | 85.6638 | 15.4632 | 16
2019-07-02 07:51 | 0.65 | 2 | 86.4172 | 26.8195 | 16
2019-07-02 07:57 | 0.8 | 2 | 87.8053 | 38.5534 | 16
2019-07-02 11:11 | 0.52 | 2 | 82.0246 | 1.9059 | 17
2019-07-02 11:19 | 0.33 | 2 | 88.0882 | 14.4859 | 17
2019-07-02 11:25 | 0.88 | 2 | 87.931 | 26.212 | 17
2019-07-02 11:32 | 1.08 | 2 | 88.6206 | 37.8518 | 17
2019-07-02 13:03 | 0.18 | 2 | 77.7596 | 2.0264 | 18
2019-07-02 13:10 | 0.11 | 2 | 79.6782 | 15.4604 | 18
2019-07-02 13:16 | 0.66 | 2 | 81.1346 | 28.3119 | 18
2019-07-02 13:22 | 1.41 | 2 | 78.8324 | 41.6753 | 18
2019-07-08 07:37 | 0.75 | 1.6 | 89.3774 | 1.858 | 19
2019-07-08 07:44 | 0.69 | 1.6 | 81.5778 | 14.1054 | 19
2019-07-08 07:50 | 0.93 | 1.6 | 89.5589 | 25.8055 | 19
2019-07-08 07:56 | 0 | 1.6 | 83.478 | 40.7442 | 19
2019-07-08 11:06 | 0.07 | 1.6 | 78.1932 | 1.9858 | 20
2019-07-08 11:14 | 0.19 | 1.6 | 86.2028 | 15.4457 | 20
2019-07-08 11:20 | 0.66 | 1.6 | 85.716 | 26.8605 | 20
2019-07-08 11:27 | 0.3 | 1.6 | 76.3323 | 43.4256 | 20
2019-07-08 13:10 | 0.73 | 1.6 | 85.4742 | 2.1105 | 21
2019-07-08 13:18 | 0.57 | 1.6 | 79.4263 | 16.2625 | 21
2019-07-08 13:23 | 1.11 | 1.6 | 78.8865 | 29.0843 | 21
2019-07-08 13:30 | 0.25 | 1.6 | 85.9822 | 38.7405 | 21
2019-07-10 07:37 | 0.93 | 1.6 | 86.0416 | 1.9516 | 22
2019-07-10 07:42 | 0.84 | 1.6 | 86.7786 | 14.8633 | 22
2019-07-10 07:46 | 0 | 1.6 | 86.7908 | 26.5418 | 22
2019-07-10 07:51 | 0 | 1.6 | 86.8985 | 38.6061 | 22
2019-07-10 11:13 | 0.79 | 1.6 | 77.4783 | 1.913 | 23
2019-07-10 11:17 | 0.16 | 1.6 | 104.5435 | 14.6497 | 23
2019-07-10 11:21 | 1 | 1.6 | 86.0684 | 22.1069 | 23
2019-07-10 11:25 | 0.27 | 1.6 | 75.7678 | 43.7358 | 23
2019-07-10 13:02 | 0.67 | 1.6 | 85.8457 | 2.1287 | 24
2019-07-10 13:07 | 0.6 | 1.6 | 79.4412 | 16.5653 | 24
2019-07-10 13:11 | 1.03 | 1.6 | 80 | 28.6964 | 24
2019-07-10 13:17 | 0.23 | 1.6 | 84.7158 | 39.2957 | 24
2019-07-11 07:37 | 0.53 | 1.6 | 85.716 | 1.9348 | 25
2019-07-11 07:44 | 0.27 | 1.6 | 86.0372 | 14.9462 | 25
2019-07-11 07:49 | 1.15 | 1.6 | 85.7407 | 26.8605 | 25
2019-07-11 07:54 | 0.08 | 1.6 | 86.2569 | 38.7168 | 25
2019-07-11 11:02 | 0.14 | 1.6 | 85.104 | 1.9262 | 26
2019-07-11 11:09 | 0.13 | 1.6 | 88.8448 | 14.7484 | 26
2019-07-11 11:14 | 0.47 | 1.6 | 87.5227 | 26.3291 | 26
2019-07-11 11:19 | 0.8 | 1.6 | 87.4743 | 37.9948 | 26
2019-07-11 12:59 | 0.39 | 1.6 | 94.9271 | 1.9393 | 27
2019-07-11 13:08 | 0.25 | 1.6 | 87.5534 | 14.9251 | 27
2019-07-11 13:13 | 0.66 | 1.6 | 86.6955 | 26.5697 | 27
2019-07-11 13:19 | 0.84 | 1.6 | 88.1528 | 38.0735 | 27
2019-07-12 07:31 | 0.46 | 1.6 | 96.99 | 1.7451 | 28
2019-07-12 07:37 | 0.39 | 1.6 | 98.0753 | 13.4451 | 28
2019-07-12 07:41 | 0.55 | 1.6 | 97.3781 | 23.8618 | 28
2019-07-12 07:46 | 0.82 | 1.6 | 86.2829 | 34.3818 | 28
2019-07-12 11:02 | 0.05 | 1.6 | 84.0132 | 1.9482 | 29
2019-07-12 11:08 | 0.06 | 1.6 | 83.39 | 14.7301 | 29
2019-07-12 11:13 | 0.23 | 1.6 | 83.9771 | 27.3931 | 29
2019-07-12 11:19 | 0.76 | 1.6 | 83.653 | 39.8947 | 29
2019-07-12 13:04 | 0.8 | 1.6 | 98.9022 | 1.9237 | 30
2019-07-12 13:10 | 0.5 | 1.6 | 90.2592 | 15.1126 | 30
2019-07-12 13:15 | 0.24 | 1.6 | 86.2464 | 25.5639 | 30
2019-07-12 13:19 | 0.46 | 1.6 | 95.9959 | 35.0764 | 30
2019-07-14 07:37 | 0.28 | 1.6 | 109.0288 | 1.5487 | 31
2019-07-14 07:50 | 0.84 | 1.6 | 108.7248 | 12.9281 | 31
2019-07-14 07:55 | 0.51 | 1.6 | 109.2284 | 21.2871 | 31
2019-07-14 08:00 | 0.57 | 1.6 | 108.574 | 30.7963 | 31
2019-07-14 11:06 | 0.02 | 1.6 | 106.9857 | 1.5788 | 32
2019-07-14 11:13 | 0.92 | 1.6 | 106.8958 | 11.8092 | 32
2019-07-14 11:18 | 0.02 | 1.6 | 106.7979 | 21.6868 | 32
2019-07-14 11:24 | 0.32 | 1.6 | 106.4071 | 31.4405 | 32
2019-07-14 13:06 | 0.11 | 1.6 | 97.374 | 1.7663 | 33
2019-07-14 13:13 | 1.02 | 1.6 | 96.3204 | 12.055 | 33
2019-07-14 13:17 | 0.46 | 1.6 | 94.669 | 24.2772 | 33
2019-07-14 13:24 | 0.71 | 1.6 | 97.3268 | 34.7438 | 33
2019-07-15 07:43 | 0.1 | 1.6 | 114.5062 | 1.4796 | 34
2019-07-15 07:50 | 0.86 | 1.6 | 118.5059 | 13.128 | 34
2019-07-15 07:56 | 0.28 | 1.6 | 118.2427 | 20.1326 | 34
2019-07-15 08:00 | 0.52 | 1.6 | 118.158 | 28.5412 | 34
2019-07-15 11:09 | 0.02 | 1.6 | 104.4731 | 1.6298 | 35
2019-07-15 11:16 | 0.76 | 1.6 | 103.7614 | 10.8756 | 35
2019-07-15 11:22 | 0 | 1.6 | 103.2087 | 22.4332 | 35
2019-07-15 11:30 | 0.2 | 1.6 | 104.166 | 32.3508 | 35
2019-07-15 13:06 | 0.6 | 1.6 | 95.5806 | 1.6961 | 36
2019-07-15 13:13 | 0.66 | 1.6 | 93.0558 | 12.3028 | 36
2019-07-15 13:19 | 0.25 | 1.6 | 98.8792 | 24.8274 | 36
2019-07-15 13:43 | 0.46 | 1.6 | 94.8165 | 35.6004 | 36
2019-07-18 07:34 | 0.39 | 1.6 | 103.6871 | 1.615 | 37
2019-07-18 07:40 | 0.21 | 1.6 | 105.2385 | 12.3517 | 37
2019-07-18 07:45 | 0.54 | 1.6 | 104.8466 | 22.3833 | 37
2019-07-18 07:50 | 0.98 | 1.6 | 94.7673 | 32.0296 | 37
2019-07-18 11:11 | 0.07 | 1.6 | 96.5105 | 1.7522 | 38
2019-07-18 11:16 | 0.01 | 1.6 | 94.9833 | 13.4668 | 38
2019-07-18 11:22 | 0.19 | 1.6 | 94.9764 | 24.3462 | 38
2019-07-18 11:28 | 0.76 | 1.6 | 95.4116 | 35.2127 | 38
2019-07-18 13:07 | 0.36 | 1.6 | 107.7589 | 1.7261 | 39
2019-07-18 13:12 | 0.28 | 1.6 | 99.1734 | 13.2342 | 39
2019-07-18 13:16 | 0.6 | 1.6 | 97.9338 | 23.6415 | 39
2019-07-18 13:22 | 0.75 | 1.6 | 100.503 | 33.7847 | 39
2019-07-20 07:31 | 0.45 | 1.8 | 105.1369 | 1.5915 | 40
2019-07-20 07:41 | 0.34 | 1.8 | 93.9291 | 11.9788 | 40
2019-07-20 07:46 | 0.83 | 1.8 | 104.5841 | 22.0875 | 40
2019-07-20 07:52 | 0.06 | 1.8 | 93.1615 | 35.5916 | 40
2019-07-20 11:11 | 0.1 | 1.8 | 99.9948 | 1.7929 | 41
2019-07-20 11:18 | 0.04 | 1.8 | 92.4829 | 13.5761 | 41
2019-07-20 11:23 | 0.9 | 1.8 | 92.2879 | 25.0253 | 41
2019-07-20 11:29 | 1 | 1.8 | 96.4122 | 34.7121 | 41
2019-07-20 13:08 | 1.06 | 1.8 | 109.4696 | 1.6786 | 42
2019-07-20 13:22 | 1.04 | 1.8 | 101.2293 | 12.9132 | 42
2019-07-20 13:28 | 0.72 | 1.8 | 100.8286 | 22.9908 | 42
2019-07-20 13:34 | 0.12 | 1.8 | 108.1248 | 31.0977 | 42
2019-07-22 07:33 | 0.74 | 1.8 | 108.0709 | 1.5453 | 43
2019-07-22 07:40 | 0.67 | 1.8 | 96.487 | 11.7324 | 43
2019-07-22 07:46 | 0.02 | 1.8 | 96.846 | 23.8958 | 43
2019-07-22 07:54 | 0 | 1.8 | 95.6877 | 34.5088 | 43
2019-07-22 11:02 | 0.78 | 1.8 | 95.0325 | 1.7488 | 44
2019-07-22 11:08 | 0.19 | 1.8 | 83.9763 | 13.2372 | 44
2019-07-22 11:13 | 0.7 | 1.8 | 94.7979 | 27.4603 | 44
2019-07-22 11:20 | 0.2 | 1.8 | 91.6618 | 36.4355 | 44
2019-07-22 13:05 | 0.6 | 1.8 | 101.7122 | 1.76 | 45
2019-07-22 13:11 | 0.4 | 1.8 | 97.1328 | 13.6208 | 45
2019-07-22 13:16 | 1 | 1.8 | 96.561 | 23.9634 | 45
2019-07-22 13:23 | 0.2 | 1.8 | 101.5595 | 33.0231 | 45
2019-07-23 07:32 | 0.6 | 1.8 | 101.6281 | 1.6521 | 46
2019-07-23 07:38 | 0.4 | 1.8 | 101.119 | 12.5827 | 46
2019-07-23 07:42 | 0.8 | 1.8 | 100.9808 | 22.8175 | 46
2019-07-23 07:47 | 0 | 1.8 | 100.7031 | 33.1611 | 46
2019-07-23 10:59 | 0.2 | 1.8 | 82.0449 | 1.6676 | 47
2019-07-23 11:04 | 0 | 1.8 | 100.3698 | 12.6511 | 47
2019-07-23 11:07 | 0.8 | 1.8 | 100.8064 | 22.9957 | 47
2019-07-23 11:12 | 0.9 | 1.8 | 98.484 | 34.0258 | 47
2019-07-23 12:58 | 1.2 | 1.8 | 99.6082 | 1.7013 | 48
2019-07-23 13:04 | 1 | 1.8 | 98.7686 | 15.5435 | 48
2019-07-23 13:07 | 0.8 | 1.8 | 97.7963 | 23.5569 | 48
2019-07-23 13:12 | 1 | 1.8 | 104.6491 | 32.0974 | 48
2019-07-24 08:09 | 0.64 | 1.8 | 102.0148 | 1.6635 | 49
2019-07-24 08:17 | 0.33 | 1.8 | 104.2475 | 12.8404 | 49
2019-07-24 08:22 | 0.88 | 1.8 | 103.2766 | 22.7347 | 49
2019-07-24 08:30 | 1.07 | 1.8 | 113.3237 | 32.4964 | 49
2019-07-24 10:57 | 0.49 | 1.8 | 104.14 | 1.5124 | 50
2019-07-24 11:05 | 0.24 | 1.8 | 111.4888 | 11.3506 | 50
2019-07-24 11:10 | 0.62 | 1.8 | 112.6077 | 20.6817 | 50
2019-07-24 11:16 | 1.04 | 1.8 | 110.9701 | 30.1973 | 50
2019-07-24 13:00 | 0 | 1.8 | 88.2722 | 1.6316 | 51
2019-07-24 13:08 | 0 | 1.8 | 104.9638 | 12.3057 | 51
2019-07-24 13:14 | 0.28 | 1.8 | 104.17 | 22.2839 | 51
2019-07-24 13:21 | 1.12 | 1.8 | 101.5752 | 31.9953 | 51
2019-07-25 07:47 | 0.56 | 1.8 | 91.3666 | 1.8578 | 52
2019-07-25 07:53 | 0.47 | 1.8 | 94.4063 | 14.4126 | 52
2019-07-25 07:57 | 0.75 | 1.8 | 92.86 | 25.267 | 52
2019-07-25 08:02 | 1.16 | 1.8 | 106.591 | 35.9845 | 52
2019-07-25 10:57 | 0.59 | 1.8 | 104.5151 | 1.575 | 53
2019-07-25 11:04 | 0.3 | 1.8 | 106.5446 | 12.0351 | 53
2019-07-25 11:09 | 0.73 | 1.8 | 107.5409 | 21.6143 | 53
2019-07-25 11:14 | 1.17 | 1.8 | 106.1631 | 31.5399 | 53
2019-07-25 13:06 | 0.09 | 1.8 | 100.4043 | 1.6147 | 54
2019-07-25 13:13 | 0.04 | 1.8 | 103.4686 | 12.2635 | 54
2019-07-25 13:17 | 0.51 | 1.8 | 103.5773 | 22.406 | 54
2019-07-25 13:22 | 1.34 | 1.8 | 103.2905 | 32.4386 | 54
2019-07-29 07:37 | 0.96 | 1.8 | 95.1578 | 1.8031 | 55
2019-07-29 07:45 | 0.68 | 1.8 | 104.2669 | 14.0552 | 55
2019-07-29 07:51 | 1.17 | 1.8 | 96.9952 | 24.3018 | 55
2019-07-29 07:57 | 0.35 | 1.8 | 104.8373 | 32.2003 | 55
2019-07-29 11:06 | 0.75 | 1.8 | 95.3027 | 1.6062 | 56
2019-07-29 11:15 | 0.66 | 1.8 | 104.7479 | 12.2761 | 56
2019-07-29 11:18 | 1.44 | 1.8 | 104.7129 | 22.1732 | 56
2019-07-29 11:24 | 0.01 | 1.8 | 96.7371 | 34.6002 | 56
2019-07-29 12:55 | 0.26 | 1.8 | 92.5283 | 1.7554 | 57
2019-07-29 13:02 | 0.06 | 1.8 | 93.4136 | 13.3135 | 57
2019-07-29 13:07 | 1.17 | 1.8 | 94.3353 | 24.5047 | 57
2019-07-29 13:12 | 0.49 | 1.8 | 89.8888 | 37.1244 | 57
2019-07-30 07:37 | 0.96 | 1.8 | 94.4535 | 1.8043 | 58
2019-07-30 07:45 | 0.7 | 1.8 | 108.1926 | 14.1089 | 58
2019-07-30 07:48 | 1.18 | 1.8 | 95.6091 | 24.4753 | 58
2019-07-30 07:51 | 0.41 | 1.8 | 106.491 | 31.079 | 58
2019-07-30 10:58 | 0.74 | 1.8 | 97.1818 | 1.583 | 59
2019-07-30 11:05 | 0.64 | 1.8 | 106.0819 | 11.9501 | 59
2019-07-30 11:09 | 1.09 | 1.8 | 106.1997 | 21.8757 | 59
2019-07-30 11:15 | 0.06 | 1.8 | 97.1555 | 34.4574 | 59
2019-07-30 13:11 | 0.39 | 1.8 | 91.5302 | 1.7238 | 60
2019-07-30 13:18 | 0.1 | 1.8 | 96.1612 | 13.2561 | 60
2019-07-30 13:21 | 1.32 | 1.8 | 96.0893 | 24.076 | 60
2019-07-30 13:27 | 1 | 1.8 | 94.2235 | 35.6478 | 60
2019-07-31 07:36 | 0.73 | 1.8 | 95.9001 | 1.7701 | 61
2019-07-31 07:44 | 0.49 | 1.8 | 98.5447 | 13.9218 | 61
2019-07-31 07:51 | 0.83 | 1.8 | 97.3273 | 24.1216 | 61
2019-07-31 07:56 | 1.25 | 1.8 | 106.1788 | 34.399 | 61
2019-07-31 11:02 | 0.68 | 1.8 | 96.6881 | 1.5791 | 62
2019-07-31 11:07 | 0.17 | 1.8 | 107.0354 | 12.0797 | 62
2019-07-31 11:12 | 0.7 | 1.8 | 106.7271 | 21.7721 | 62
2019-07-31 11:17 | 1.24 | 1.8 | 108.283 | 31.4012 | 62
2019-07-31 13:05 | 0.16 | 1.8 | 91.035 | 1.7311 | 63
2019-07-31 13:11 | 0.03 | 1.8 | 95.3414 | 13.2109 | 63
2019-07-31 13:16 | 0.58 | 1.8 | 95.5257 | 24.2121 | 63
2019-07-31 13:20 | 1.09 | 1.8 | 96.4377 | 35.0858 | 63
2019-08-01 07:41 | 0.93 | 1.8 | 91.1654 | 1.8319 | 64
2019-08-01 07:48 | 0.57 | 1.8 | 92.9745 | 13.9942 | 64
2019-08-01 07:54 | 1.07 | 1.8 | 92.2514 | 25.3204 | 64
2019-08-01 08:02 | 1.29 | 1.8 | 98.3323 | 36.2121 | 64
2019-08-01 11:01 | 0.71 | 1.8 | 89.882 | 1.7084 | 65
2019-08-01 11:08 | 0.47 | 1.8 | 98.3908 | 12.9997 | 65
2019-08-01 11:14 | 0.85 | 1.8 | 98.477 | 23.5165 | 65
2019-08-01 11:20 | 1.21 | 1.8 | 97.9424 | 34.0424 | 65
2019-08-01 13:11 | 0.21 | 1.8 | 95.1902 | 1.8715 | 66
2019-08-01 13:18 | 0 | 1.8 | 89.592 | 14.1657 | 66
2019-08-01 13:23 | 0.46 | 1.8 | 89.3119 | 25.8236 | 66
2019-08-01 13:29 | 1.18 | 1.8 | 89.4413 | 37.2423 | 66

## E coli
date.time | Ecoli.measured | PAA.Setpoint | HRT.min | Sample.Event
2019-06-24 07:38 | 9320 | 1.8 | 0 | 1
2019-06-24 07:42 | 6630 | 1.8 | 1.4979 | 1
2019-06-24 07:46 | 41 | 1.8 | 11.5777 | 1
2019-06-24 07:54 | 40 | 1.8 | 14.361 | 1
2019-06-24 10:53 | 8570 | 1.8 | 0 | 2
2019-06-24 10:57 | 4650 | 1.8 | 0.81935 | 2
2019-06-24 11:02 | 222 | 1.8 | 5.8671 | 2
2019-06-24 11:12 | 36 | 1.8 | 15.8739 | 2
2019-06-24 12:57 | 8890 | 1.8 | 0 | 3
2019-06-24 13:02 | 9590 | 1.8 | 1.6785 | 3
2019-06-24 13:05 | 461 | 1.8 | 10.5777 | 3
2019-06-24 13:15 | 35 | 1.8 | 32.8863 | 3
2019-06-25 07:47 | 9060 | 1.8 | 0 | 4
2019-06-25 07:56 | 8390 | 1.8 | 1.9965 | 4
2019-06-25 08:04 | 50 | 1.8 | 15.6473 | 4
2019-06-25 08:18 | 24 | 1.8 | 28.8319 | 4
2019-06-25 10:59 | 12200 | 1.8 | 0 | 5
2019-06-25 11:04 | 11100 | 1.8 | 1.3241 | 5
2019-06-25 11:10 | 163 | 1.8 | 10.7461 | 5
2019-06-25 11:23 | 58 | 1.8 | 27.4817 | 5
2019-06-25 13:02 | 15500 | 1.8 | 0 | 6
2019-06-25 13:09 | 14700 | 1.8 | 2.1672 | 6
2019-06-25 13:19 | 313 | 1.8 | 16.2221 | 6
2019-06-25 13:33 | 68 | 1.8 | 44.1651 | 6
2019-06-27 07:38 | 20500 | 1.8 | 0 | 7
2019-06-27 07:44 | 9600 | 1.8 | 0.85248 | 7
2019-06-27 07:51 | 96 | 1.8 | 10.4145 | 7
2019-06-27 08:05 | 76 | 1.8 | 16.9971 | 7
2019-06-27 11:04 | 17200 | 1.8 | 0 | 8
2019-06-27 11:09 | 9100 | 1.8 | 0.90992 | 8
2019-06-27 11:14 | 184 | 1.8 | 6.7228 | 8
2019-06-27 11:26 | 88 | 1.8 | 37.8882 | 8
2019-06-27 13:18 | 13300 | 1.8 | 0 | 9
2019-06-27 13:22 | 11000 | 1.8 | 2.0192 | 9
2019-06-27 13:28 | 365 | 1.8 | 14.9426 | 9
2019-06-27 13:38 | 64 | 1.8 | 34.5103 | 9
2019-06-28 07:27 | 16600 | 1.8 | 0 | 10
2019-06-28 07:36 | 8600 | 1.8 | 1.0297 | 10
2019-06-28 07:47 | 74 | 1.8 | 11.8849 | 10
2019-06-28 08:05 | 76 | 1.8 | 20.4964 | 10
2019-06-28 11:08 | 6840 | 1.8 | 0 | 11
2019-06-28 11:18 | 3640 | 1.8 | 1.1725 | 11
2019-06-28 11:32 | 308 | 1.8 | 8.7374 | 11
2019-06-28 11:51 | 45 | 1.8 | 24.6104 | 11
2019-06-28 13:15 | 10100 | 1.8 | 0 | 12
2019-06-28 13:23 | 6240 | 1.8 | 1.3338 | 12
2019-06-28 13:35 | 150 | 1.8 | 9.8103 | 12
2019-06-28 13:52 | 70 | 1.8 | 27.0599 | 12
2019-07-01 07:42 | 16200 | 1.8 | 0 | 13
2019-07-01 07:46 | 8600 | 1.8 | 1.3535 | 13
2019-07-01 07:49 | 53 | 1.8 | 10.6612 | 13
2019-07-01 07:57 | 37 | 1.8 | 16.7596 | 13
2019-07-01 11:02 | 9590 | 1.8 | 0 | 14
2019-07-01 11:14 | 7710 | 1.8 | 0.90555 | 14
2019-07-01 11:20 | 249 | 1.8 | 6.6902 | 14
2019-07-01 11:32 | 75 | 1.8 | 17.4085 | 14
2019-07-01 13:03 | 15800 | 1.8 | 0 | 15
2019-07-01 13:10 | 7800 | 1.8 | 1.3435 | 15
2019-07-01 13:16 | 249 | 1.8 | 9.6703 | 15
2019-07-01 13:31 | 41 | 1.8 | 25.8702 | 15
2019-07-02 07:22 | 16600 | 1.8 | 0 | 16
2019-07-02 07:36 | 9590 | 1.8 | 1.1296 | 16
2019-07-02 07:45 | 82 | 1.8 | 7.7903 | 16
2019-07-02 07:57 | 140 | 1.8 | 19.2801 | 16
2019-07-02 11:07 | 13500 | 1.8 | 0 | 17
2019-07-02 11:11 | 11000 | 1.8 | 0.97097 | 17
2019-07-02 11:19 | 285 | 1.8 | 7.332 | 17
2019-07-02 11:32 | 47 | 1.8 | 18.7747 | 17
2019-07-02 13:00 | 14800 | 1.8 | 0 | 18
2019-07-02 13:03 | 4950 | 1.8 | 1.5104 | 18
2019-07-02 13:10 | 249 | 1.8 | 9.9545 | 18
2019-07-02 13:22 | 68 | 1.8 | 32.2796 | 18
2019-07-08 07:35 | 21900 | 1.8 | 0 | 19
2019-07-08 07:37 | 10800 | 1.8 | 1.287 | 19
2019-07-08 07:44 | 91 | 1.8 | 6.9961 | 19
2019-07-08 07:56 | 63 | 1.8 | 23.9452 | 19
2019-07-08 11:03 | 9930 | 1.8 | 0 | 20
2019-07-08 11:06 | 9340 | 1.8 | 1.0711 | 20
2019-07-08 11:14 | 1550 | 1.8 | 8.466 | 20
2019-07-08 11:27 | 72 | 1.8 | 36.307 | 20
2019-07-08 13:08 | 12200 | 1.8 | 0 | 21
2019-07-08 13:10 | 10900 | 1.8 | 1.549 | 21
2019-07-08 13:18 |  | 1.8 | 12.2094 | 21
2019-07-08 13:30 | 64 | 1.8 | 21.6148 | 21
2019-07-10 07:33 | 48800 | 1.8 | 0 | 22
2019-07-10 07:37 | 21000 | 1.8 | 1.013 | 22
2019-07-10 07:42 | 184 | 1.8 | 7.5749 | 22
2019-07-10 07:51 | 166 | 1.8 | 19.705 | 22
2019-07-10 11:08 | 17800 | 1.8 | 0 | 23
2019-07-10 11:13 | 17800 | 1.8 | 4.9953 | 23
2019-07-10 11:17 |  | 1.8 | 8.1138 | 23
2019-07-10 11:25 | 214 | 1.8 | 36.6895 | 23
2019-07-10 12:57 | 24900 | 1.8 | 0 | 24
2019-07-10 13:02 | 15300 | 1.8 | 1.5359 | 24
2019-07-10 13:07 | 1300 | 1.8 | 11.1924 | 24
2019-07-10 13:17 | 91 | 1.8 | 23.0135 | 24
2019-07-11 07:32 | 21000 | 1.8 | 0 | 25
2019-07-11 07:37 | 15200 | 1.8 | 1.0899 | 25
2019-07-11 07:44 | 130 | 1.8 | 8.4138 | 25
2019-07-11 07:54 | 124 | 1.8 | 20.7346 | 25
2019-07-11 10:58 | 26000 | 1.6 | 0 | 26
2019-07-11 11:02 | 17900 | 1.8 | 0.9513 | 26
2019-07-11 11:09 |  | 1.8 | 7.4514 | 26
2019-07-11 11:19 | 242 | 1.8 | 19.597 | 26
2019-07-11 12:56 | 27600 | 1.6 | 0 | 27
2019-07-11 12:59 | 15200 | 1.6 | 0.98628 | 27
2019-07-11 13:08 | 2420 | 1.6 | 7.7027 | 27
2019-07-11 13:19 | 91 | 1.6 | 18.9736 | 27
2019-07-12 07:29 | 14400 | 1.6 | 0 | 28
2019-07-12 07:31 | 9330 | 1.6 | 0.66562 | 28
2019-07-12 07:37 | 249 | 1.6 | 5.0207 | 28
2019-07-12 07:46 | 185 | 1.6 | 20.6148 | 28
2019-07-12 11:00 | 10800 | 1.6 | 0 | 29
2019-07-12 11:02 | 9590 | 1.6 | 1.2189 | 29
2019-07-12 11:08 | 1410 | 1.6 | 8.9677 | 29
2019-07-12 11:19 | 81 | 1.6 | 23.7846 | 29
2019-07-12 13:00 | 22800 | 1.6 | 0 | 30
2019-07-12 13:04 | 14300 | 1.6 | 0.90123 | 30
2019-07-12 13:10 | 1730 | 1.6 | 7.9719 | 30
2019-07-12 13:19 | 110 | 1.6 | 14.1923 | 30
2019-07-14 07:35 | 10500 | 1.6 | 0 | 31
2019-07-14 07:37 | 8600 | 1.6 | 2.6196 | 31
2019-07-14 07:50 | 142 | 1.6 | 19.5994 | 31
2019-07-14 08:00 | 59 | 1.6 | 53.8433 | 31
2019-07-14 11:05 | 6910 | 1.6 | 0 | 32
2019-07-14 11:06 | 6160 | 1.6 | 3.0858 | 32
2019-07-14 11:13 | 759 | 1.6 | 24.3508 | 32
2019-07-14 11:24 | 62 | 1.6 | 70.5794 | 32
2019-07-14 13:04 | 8330 | 1.6 | 0 | 33
2019-07-14 13:06 | 6570 | 1.6 | 0.71775 | 33
2019-07-14 13:13 | 1780 | 1.6 | 5.892 | 33
2019-07-14 13:24 | 39 | 1.6 | 13.2594 | 33
2019-07-15 07:35 | 10200 | 1.6 | 0 | 34
2019-07-15 07:43 | 7230 | 1.6 | 2.2217 | 34
2019-07-15 07:50 | 145 | 1.6 | 17.2828 | 34
2019-07-15 08:00 | 71 | 1.6 | 45.9284 | 34
2019-07-15 11:03 | 9600 | 1.6 | 0 | 35
2019-07-15 11:09 | 7760 | 1.6 | 6.5959 | 35
2019-07-15 11:16 | 1410 | 1.6 | 73.7584 | 35
2019-07-15 11:30 | 29 | 1.6 | 126.6597 | 35
2019-07-15 13:00 | 8570 | 1.6 | 0 | 36
2019-07-15 13:06 | 6570 | 1.6 | 0.8229 | 36
2019-07-15 13:13 | 1440 | 1.6 | 4.8299 | 36
2019-07-15 13:43 | 62 | 1.6 | 15.1419 | 36
2019-07-18 07:29 | 22500 | 1.6 | 0 | 37
2019-07-18 07:34 | 14800 | 1.6 | 3.9398 | 37
2019-07-18 07:40 | 410 | 1.6 | 33.094 | 37
2019-07-18 07:50 | 91 | 1.6 | 15.2698 | 37
2019-07-18 11:06 | 14200 | 1.6 | 0 | 38
2019-07-18 11:11 | 8160 | 1.6 | 0.7666 | 38
2019-07-18 11:16 | 2660 | 1.6 | 5.7456 | 38
2019-07-18 11:28 | 65 | 1.6 | 14.5924 | 38
2019-07-18 13:02 | 17200 | 1.6 | 0 | 39
2019-07-18 13:07 | 10400 | 1.6 | 0.64561 | 39
2019-07-18 13:12 | 3090 | 1.6 | 4.9849 | 39
2019-07-18 13:22 | 70 | 1.6 | 734.3235 | 39
2019-07-20 07:28 | 11800 | 1.6 | 0 | 40
2019-07-20 07:31 | 12800 | 1.6 | 0.80547 | 40
2019-07-20 07:41 | 950 | 1.6 | 38.0213 | 40
2019-07-20 07:52 | 121 | 1.6 | 15.944 | 40
2019-07-20 11:09 | 9100 | 1.6 | 0 | 41
2019-07-20 11:11 | 6890 | 1.6 | 0.84113 | 41
2019-07-20 11:18 | 630 | 1.6 | 6.3225 | 41
2019-07-20 11:29 | 91 | 1.6 | 13.92 | 41
2019-07-20 13:05 | 15000 | 1.6 | 0 | 42
2019-07-20 13:08 | 6690 | 1.6 | 14.3256 | 42
2019-07-20 13:22 | 1090 | 1.6 | 162.5685 | 42
2019-07-20 13:34 | 67 | 1.6 | 56.5113 | 42
2019-07-22 07:27 | 9330 | 1.6 | 0 | 43
2019-07-22 07:33 | 12600 | 1.6 | 0.70979 | 43
2019-07-22 07:40 |  | 1.6 | 5.1886 | 43
2019-07-22 07:54 | 111 | 1.6 | 14.3043 | 43
2019-07-22 10:57 | 10400 | 1.6 | 0 | 44
2019-07-22 11:02 | 10400 | 1.6 | 1.1952 | 44
2019-07-22 11:08 | 630 | 1.6 | 5.8179 | 44
2019-07-22 11:20 | 56 | 1.6 | 16.838 | 44
2019-07-22 12:59 | 17200 | 1.6 | 0 | 45
2019-07-22 13:05 | 19900 | 1.6 | 0.68943 | 45
2019-07-22 13:11 | 2230 | 1.6 | 5.2472 | 45
2019-07-22 13:23 | 56 | 1.6 | 278.3347 | 45
2019-07-23 07:27 | 11400 | 1.6 | 0 | 46
2019-07-23 07:32 | 12000 | 1.6 | 15.8024 | 46
2019-07-23 07:38 | 410 | 1.6 | 143.0856 | 46
2019-07-23 07:47 | 91 | 1.6 | 592.8581 | 46
2019-07-23 10:55 | 10100 | 1.7 | 0 | 47
2019-07-23 10:59 | 12400 | 1.6 | 122.2683 | 47
2019-07-23 11:04 | 1870 | 1.6 | 188.3811 | 47
2019-07-23 11:12 | 44 | 1.6 | 12.7485 | 47
2019-07-23 12:54 | 16700 | 2 | 0 | 48
2019-07-23 12:58 | 13000 | 1.8 | 0.65214 | 48
2019-07-23 13:04 | 730 | 1.8 | 5.0027 | 48
2019-07-23 13:12 | 49 | 1.8 | 97.0528 | 48
2019-07-24 08:05 | 36500 | 2 | 0 | 49
2019-07-24 08:09 | 11200 | 2 | 5.681 | 49
2019-07-24 08:17 | 1400 | 2 | 69.6051 | 49
2019-07-24 08:30 | 105 | 2 | 47.1861 | 49
2019-07-24 10:54 | 18400 | 2 | 0 | 50
2019-07-24 10:57 | 21900 | 2 | 2.4037 | 50
2019-07-24 11:05 | 2160 | 2 | 18.2394 | 50
2019-07-24 11:16 | 66 | 2 | 49.2104 | 50
2019-07-24 12:57 | 19400 | 2 | 0 | 51
2019-07-24 13:00 | 29100 | 2 | 4.1326 | 51
2019-07-24 13:08 | 1200 | 2 | 46.3698 | 51
2019-07-24 13:21 | 119 | 2 | 256.052 | 51
2019-07-25 07:42 | 13300 | 2 | 0 | 52
2019-07-25 07:47 | 11800 | 2 | 0.79538 | 52
2019-07-25 07:53 |  | 2 | 6.209 | 52
2019-07-25 08:02 | 109 | 2 | 66.4301 | 52
2019-07-25 10:51 | 13300 | 2 | 0 | 53
2019-07-25 10:57 | 15600 | 2 | 3.3246 | 53
2019-07-25 11:04 | 3090 | 2 | 22.655 | 53
2019-07-25 11:14 | 72 | 2 | 75.2951 | 53
2019-07-25 13:02 | 30800 | 2 | 0 | 54
2019-07-25 13:06 | 34500 | 2 | 7.8802 | 54
2019-07-25 13:13 | 3790 | 2 | 59.5889 | 54
2019-07-25 13:22 | 69 | 2 | 173.5628 | 54
2019-07-29 07:35 | 7330 | 2 | 0 | 55
2019-07-29 07:37 | 7030 | 2 | 5.4919 | 55
2019-07-29 07:45 | 630 | 2 | 5.1503 | 55
2019-07-29 07:57 | 130 | 2 | 89.283 | 55
2019-07-29 11:03 | 6240 | 2 | 0 | 56
2019-07-29 11:06 | 5290 | 2 | 4.4615 | 56
2019-07-29 11:15 | 310 | 2 | 35.8803 | 56
2019-07-29 11:24 | 52 | 2 | 13.607 | 56
2019-07-29 12:53 | 8600 | 2 | 0 | 57
2019-07-29 12:55 | 5910 | 2 | 0.8089 | 57
2019-07-29 13:02 | 750 | 2 | 5.9681 | 57
2019-07-29 13:12 | 36 | 2 | 17.9299 | 57
2019-07-30 07:34 | 12700 | 2 | 0 | 58
2019-07-30 07:37 | 5290 | 2 | 2.7434 | 58
2019-07-30 07:45 | 100 | 2 | 5.5175 | 58
2019-07-30 07:51 | 93 | 2 | 69.1387 | 58
2019-07-30 10:55 | 10100 | 2 | 0 | 59
2019-07-30 10:58 | 5290 | 2 | 3.7648 | 59
2019-07-30 11:05 | 410 | 2 | 27.446 | 59
2019-07-30 11:15 | 40 | 2 | 13.3569 | 59
2019-07-30 13:08 | 11100 | 2 | 0 | 60
2019-07-30 13:11 | 9590 | 2 | 0.72044 | 60
2019-07-30 13:18 | 410 | 2 | 5.3893 | 60
2019-07-30 13:27 | 55 | 2 | 15.6672 | 60
2019-07-31 07:32 | 10800 | 2 | 0 | 61
2019-07-31 07:36 | 5040 | 2 | 0.65435 | 61
2019-07-31 07:44 | 100 | 2 | 5.057 | 61
2019-07-31 07:56 | 126 | 2 | 73.6532 | 61
2019-07-31 11:00 | 8570 | 2 | 0 | 62
2019-07-31 11:02 | 6130 | 2 | 2.9793 | 62
2019-07-31 11:07 | 1220 | 2 | 24.8162 | 62
2019-07-31 11:17 | 56 | 2 | 54.7036 | 62
2019-07-31 13:01 | 7980 | 2 | 0 | 63
2019-07-31 13:05 | 5760 | 2 | 0.75153 | 63
2019-07-31 13:11 | 310 | 2 | 5.5616 | 63
2019-07-31 13:20 | 65 | 2 | 13.8668 | 63
2019-08-01 07:38 | 10200 | 2 | 0 | 64
2019-08-01 07:41 | 10500 | 2 | 0.82648 | 64
2019-08-01 07:48 | 3100 | 2 | 6.3516 | 64
2019-08-01 08:02 | 210 | 2 | 12.8838 | 64
2019-08-01 10:59 | 12100 | 2 | 0 | 65
2019-08-01 11:01 | 6380 | 2 | 0.66106 | 65
2019-08-01 11:08 | 1210 | 2 | 4.8975 | 65
2019-08-01 11:20 | 83 | 2 | 12.9757 | 65
2019-08-01 13:09 | 16600 | 2 | 0 | 66
2019-08-01 13:11 | 10500 | 2 | 0.92784 | 66
2019-08-01 13:18 | 950 | 2 | 7.1045 | 66
2019-08-01 13:29 | 85 | 2 | 18.3894 | 66

## COD
date.time | initial.COD.measured | Sample.Event
2019-06-24 07:38 | 24 | 1
2019-06-24 10:53 | 21 | 2
2019-06-24 12:57 | 23 | 3
2019-06-25 07:47 | 24 | 4
2019-06-25 10:59 | 23 | 5
2019-06-25 13:02 | 23 | 6
2019-06-27 07:38 | 27 | 7
2019-06-27 11:04 | 24 | 8
2019-06-27 13:18 | 21 | 9
2019-06-28 07:27 | 27 | 10
2019-06-28 11:08 | 24 | 11
2019-06-28 13:15 | 21 | 12
2019-07-01 07:42 | 22 | 13
2019-07-01 11:02 | 22 | 14
2019-07-01 13:03 | 21 | 15
2019-07-02 07:22 | 23 | 16
2019-07-02 11:07 | 20 | 17
2019-07-02 13:00 | 25 | 18
2019-07-08 07:35 | 25 | 19
2019-07-08 11:03 | 21 | 20
2019-07-08 13:08 | 19 | 21
2019-07-10 07:33 | 23 | 22
2019-07-10 11:08 | 24 | 23
2019-07-10 12:57 | 23 | 24
2019-07-11 07:32 | 24 | 25
2019-07-11 10:58 | 23 | 26
2019-07-11 12:56 | 20 | 27
2019-07-12 07:29 | 25 | 28
2019-07-12 11:00 | 22 | 29
2019-07-12 13:00 | 20 | 30
2019-07-14 07:35 | 27 | 31
2019-07-14 11:05 | 22 | 32
2019-07-14 13:04 | 19 | 33
2019-07-15 07:35 | 24 | 34
2019-07-15 11:03 | 19 | 35
2019-07-15 13:00 | 19 | 36
2019-07-18 07:29 | 26 | 37
2019-07-18 11:06 | 26 | 38
2019-07-18 13:02 | 32 | 39
2019-07-20 07:28 | 26 | 40
2019-07-20 11:09 | 16 | 41
2019-07-20 13:05 | 26 | 42
2019-07-22 07:27 | 27 | 43
2019-07-22 10:57 | 28 | 44
2019-07-22 12:59 | 18 | 45
2019-07-23 07:27 | 22 | 46
2019-07-23 10:55 | 26 | 47
2019-07-23 12:54 | 19 | 48
2019-07-24 08:05 | 31 | 49
2019-07-24 10:54 | 27 | 50
2019-07-24 12:57 | 22 | 51
2019-07-25 07:42 | 23 | 52
2019-07-25 10:51 | 30 | 53
2019-07-25 13:02 | 23 | 54
2019-07-29 07:35 | 24 | 55
2019-07-29 11:03 | 22 | 56
2019-07-29 12:53 | 20 | 57
2019-07-30 07:34 | 22 | 58
2019-07-30 10:55 | 25 | 59
2019-07-30 13:08 | 26 | 60

## TSS
date.time | TSS.measured | HRT.min | Sample.Event
2019-06-24 07:38 | 7 | 0 | 1
2019-06-24 07:54 | 4 | 78.814 | 1
2019-06-24 10:53 | 10 | 0 | 2
2019-06-24 11:12 | 9 | 61.6144 | 2
2019-06-24 12:57 | 8 | 0 | 3
2019-06-24 13:15 | 8 | 84.7716 | 3
2019-06-25 07:47 | 7 | 0 | 4
2019-06-25 08:18 | 5 | 58.4454 | 4
2019-06-25 10:59 | 12 | 0 | 5
2019-06-25 11:23 | 9 | 34.5103 | 5
2019-06-25 13:02 | 11 | 0 | 6
2019-06-25 13:33 | 8 | 77.0135 | 6
2019-06-27 07:38 | 7 | 0 | 7
2019-06-27 08:05 | 9 | 65.1555 | 7
2019-06-27 11:04 | 9 | 0 | 8
2019-06-27 11:26 | 9 | 43.0644 | 8
2019-06-27 13:18 | 10 | 0 | 9
2019-06-27 13:38 | 8 | 52.203 | 9
2019-06-28 07:27 | 6 | 0 | 10
2019-06-28 08:05 | 5 | 57.4618 | 10
2019-06-28 11:08 | 8 | 0 | 11
2019-06-28 11:51 | 7 | 34.855 | 11
2019-06-28 13:15 | 9 | 0 | 12
2019-06-28 13:52 | 8 | 51.4205 | 12
2019-07-01 07:42 | 6 | 0 | 13
2019-07-01 07:57 | 5 | 47.8417 | 13
2019-07-01 11:02 | 9 | 0 | 14
2019-07-01 11:32 | 8 | 41.5145 | 14
2019-07-01 13:03 | 7 | 0 | 15
2019-07-01 13:31 | 8 | 53.0102 | 15
2019-07-02 07:22 | 6 | 0 | 16
2019-07-02 07:57 | 5 | 60.5198 | 16
2019-07-02 11:07 | 7 | 0 | 17
2019-07-02 11:32 | 6 | 36.307 | 17
2019-07-02 13:00 | 9 | 0 | 18
2019-07-02 13:22 | 6 | 54.7036 | 18
2019-07-08 07:35 | 7 | 0 | 19
2019-07-08 07:56 | 5 | 63.9298 | 19
2019-07-08 11:03 | 6 | 0 | 20
2019-07-08 11:27 | 6 | 46.5486 | 20
2019-07-08 13:08 | 9 | 0 | 21
2019-07-08 13:30 | 10 | 42.0183 | 21
2019-07-10 07:33 | 10 | 0 | 22
2019-07-10 07:51 | 10 | 62.7503 | 22
2019-07-10 11:08 | 8 | 0 | 23
2019-07-10 11:25 | 7 | 49.2104 | 23
2019-07-10 12:57 | 11 | 0 | 24
2019-07-10 13:17 | 6 | 45.9284 | 24
2019-07-11 07:32 | 7 | 0 | 25
2019-07-11 07:54 | 6 | 41.0228 | 25
2019-07-11 10:58 | 6 | 0 | 26
2019-07-11 11:19 | 7 | 31.4112 | 26
2019-07-11 12:56 | 6 | 0 | 27
2019-07-11 13:19 | 6 | 43.6077 | 27
2019-07-12 07:29 | 7 | 0 | 28
2019-07-12 07:46 | 5 | 1427.4971 | 28
2019-07-12 11:00 | 8 | 0 | 29
2019-07-12 11:19 | 6 | 99.9595 | 29
2019-07-12 13:00 | 7 | 0 | 30
2019-07-12 13:19 | 6 | 131.7166 | 30
2019-07-14 07:35 | 7 | 0 | 31
2019-07-14 08:00 | 5 | 27.9172 | 31
2019-07-14 11:05 | 8 | 0 | 32
2019-07-14 11:24 | 7 | 91.728 | 32
2019-07-14 13:04 | 6 | 0 | 33
2019-07-14 13:24 | 5 | 337.3995 | 33
2019-07-15 07:35 | 6 | 0 | 34
2019-07-15 08:00 | 5 | 30.5892 | 34
2019-07-15 11:03 | 6 | 0 | 35
2019-07-15 11:30 | 6 | 278.3347 | 35
2019-07-15 13:00 | 7 | 0 | 36
2019-07-15 13:43 | 6 | 31.9847 | 36
2019-07-18 07:29 | 5 | 0 | 37
2019-07-18 07:50 | 4 | 967.6175 | 37
2019-07-18 11:06 | 8 | 0 | 38
2019-07-18 11:28 | 6 | 121.9842 | 38
2019-07-18 13:02 | 6 | 0 | 39
2019-07-18 13:22 | 6 | 32.8863 | 39
2019-07-20 07:28 | 4 | 0 | 40
2019-07-20 07:52 | 4 | 497.7554 | 40
2019-07-20 11:09 | 5 | 0 | 41
2019-07-20 11:29 | 5 | 113.6157 | 41
2019-07-20 13:05 | 5 | 0 | 42
2019-07-20 13:34 | 6 | 28.8319 | 42
2019-07-22 07:27 | 5 | 0 | 43
2019-07-22 07:54 | 3 | 28.367 | 43
2019-07-22 10:57 | 6 | 0 | 44
2019-07-22 11:20 | 5 | 429.3525 | 44
2019-07-22 12:59 | 6 | 0 | 45
2019-07-22 13:23 | 4 | 592.8581 | 45
2019-07-23 07:27 | 5 | 0 | 46
2019-07-23 07:47 | 4 | 237.1326 | 46
2019-07-23 10:55 | 6 | 0 | 47
2019-07-23 11:12 | 6 | 94.3137 | 47
2019-07-23 12:54 | 6 | 0 | 48
2019-07-23 13:12 | 5 | 256.052 | 48
2019-07-24 08:05 | 7 | 0 | 49
2019-07-24 08:30 | 5 | 32.5801 | 49
2019-07-24 10:54 | 8 | 0 | 50
2019-07-24 11:16 | 7 | 137.2038 | 50
2019-07-24 12:57 | 9 | 0 | 51
2019-07-24 13:21 | 7 | 194.3175 | 51
2019-07-25 07:42 | 4 | 0 | 52
2019-07-25 08:02 | 4 | 28.5975 | 52
2019-07-25 10:51 | 8 | 0 | 53
2019-07-25 11:14 | 6 | 220.8646 | 53
2019-07-25 13:02 | 7 | 0 | 54
2019-07-25 13:22 | 6 | 29.0702 | 54
2019-07-29 07:35 | 4 | 0 | 55
2019-07-29 07:57 | 3 | 30.8582 | 55
2019-07-29 11:03 | 10 | 0 | 56
2019-07-29 11:24 | 6 | 109.8559 | 56
2019-07-29 12:53 | 8 | 0 | 57
2019-07-29 13:12 | 6 | 28.1403 | 57
2019-07-30 07:34 | 5.13 | 0 | 58
2019-07-30 07:51 | 3 | 27.0599 | 58
2019-07-30 10:55 | 10 | 0 | 59
2019-07-30 11:15 | 6 | 143.1791 | 59
2019-07-30 13:08 | 7 | 0 | 60
2019-07-30 13:27 | 7 | 29.3126 | 60
2019-07-31 07:32 | 6 | 0 | 61
2019-07-31 07:56 | 4 | 33.8414 | 61
2019-07-31 11:00 | 8 | 0 | 62
2019-07-31 11:17 | 9 | 27.2691 | 62
2019-07-31 13:01 | 11 | 0 | 63
2019-07-31 13:20 | 6 | 38.3058 | 63

## Metals
| Fe | K | Ca | Na | Sampling.Event
2019-06-24 07:38 | NA | 11.5 | 50.6 | 94.2 | 1
2019-06-24 10:53 | NA | 11.5 | 53.8 | 96.5 | 2
2019-06-24 12:57 | NA | 11 | 54.9 | 105 | 3
2019-06-25 07:47 | NA | 12.8 | 52.8 | 106 | 4
2019-06-25 10:59 | NA | 12.5 | 55.1 | 102 | 5
2019-06-25 13:02 | NA | 11.7 | 55.3 | 106 | 6
2019-06-27 07:38 | NA | 13.5 | 53.2 | 104 | 7
2019-06-27 11:04 | NA | 13 | 49.7 | 100 | 8
2019-06-27 13:18 | NA | 12.1 | 52.9 | 105 | 9
2019-06-28 07:27 | 0.11 | 13.3 | 51.5 | 101 | 10
2019-06-28 11:08 | 0.11 | 12.7 | 51.6 | 100 | 11
2019-06-28 13:15 | 0.11 | 12 | 53.6 | 104 | 12
2019-07-01 07:42 | 0.12 | 11.8 | 48.9 | 91.6 | 13
2019-07-01 11:02 | 0.11 | 12.1 | 50.8 | 96.1 | 14
2019-07-01 13:03 | 0.11 | 11 | 53.1 | 97.1 | 15
2019-07-02 07:22 | 0.13 | 12.5 | 49.2 | 98.7 | 16
2019-07-02 11:07 | 0.13 | 12 | 52.2 | 95.7 | 17
2019-07-02 13:00 | 0.13 | 11.4 | 53.2 | 102 | 18
2019-07-08 07:35 | 0.12 | 11.5 | 52.9 | 94 | 19
2019-07-08 11:03 | 0.12 | 11.6 | 52.5 | 96.8 | 20
2019-07-08 13:08 | 0.12 | 10.7 | 53 | 96.8 | 21
2019-07-10 07:33 | 0.13 | 13.2 | 52.2 | 103 | 22
2019-07-10 11:08 | 0.12 | 12.5 | 50.4 | 98.6 | 23
2019-07-10 12:57 | 0.1 | 9.5 | 42.9 | 83.1 | 24
2019-07-11 07:32 | 0.14 | 13.1 | 52.9 | 96.4 | 25
2019-07-11 10:58 | 0.15 | 12.6 | 50.4 | 97.1 | 26
2019-07-11 12:56 | 0.13 | 11.6 | 51.6 | 97.4 | 27
2019-07-12 07:29 | 0.12 | 12.7 | 50 | 95.7 | 28
2019-07-12 11:00 | 0.12 | 12.6 | 53.8 | 97.1 | 29
2019-07-12 13:00 | 0.11 | 11.7 | 55.2 | 96.8 | 30
2019-07-14 07:35 | 0.1 | 11.5 | 49.8 | 87.1 | 31
2019-07-14 11:05 | 0.08 | 10.9 | 50 | 86.1 | 32
2019-07-14 13:04 | 0.09 | 10.5 | 52.4 | 89.1 | 33
2019-07-15 07:35 | 0.11 | 11.2 | 51.1 | 90.7 | 34
2019-07-15 11:03 | 0.11 | 11.1 | 51.8 | 90.9 | 35
2019-07-15 13:00 | 0.1 | 10.6 | 51.7 | 95.7 | 36
2019-07-18 07:29 | 0.12 | 12.5 | 52.1 | 93.3 | 37
2019-07-18 11:06 | 0.11 | 12.2 | 49.8 | 92.2 | 38
2019-07-18 13:02 | 0.11 | 11.3 | 49.5 | 91.5 | 39
2019-07-20 07:28 | 0.13 | 12.9 | 49.6 | 95.8 | 40
2019-07-20 11:09 | 0.12 | 12.8 | 50.7 | 96.8 | 41
2019-07-20 13:05 | 0.12 | 12.2 | 53.6 | 94.5 | 42