## PAA
Datetime | Sample Location | PAA (mg/L) | Flow (MGD) | PAA Setpoint (mg/L) | Chemscan PAA (mg/L) | HRT (min) | Sampling event
2019-06-24 07:42 | 1 NPAA1MIN | 1.18 | 35.935 | 2 | 0.83948 | 4.3533 | 1
2019-06-24 07:46 | 1 NPAA10MN | 0.46 | 36.2402 | 2 | 0.80003 | 33.757 | 1
2019-06-24 07:49 | 1 NPAA20MN | 0.21 | 37.1731 | 2 | 0.80003 | 59.8011 | 1
2019-06-24 07:54 | 1 NPAA30MN | 0 | 39.7536 | 2 | 0.80003 | 81.1823 | 1
2019-06-24 10:57 | 2 NPAA1MIN | 1.21 | 85.7384 | 2 | 0.85634 | 1.937 | 2
2019-06-24 11:02 | 2 NPAA10MN | 0.85 | 86.4668 | 2 | 0.85077 | 14.7002 | 2
2019-06-24 11:06 | 2 NPAA20MN | 0.71 | 87.3815 | 2 | 0.76997 | 26.3699 | 2
2019-06-24 11:12 | 2 NPAA30MN | 0.47 | 88.8979 | 2 | 0.88075 | 37.5211 | 2
2019-06-24 13:02 | 3 NPAA1MIN | 1.29 | 99.7625 | 2 | 0.99191 | 1.6822 | 3
2019-06-24 13:05 | 3 NPAA10MN | 1.07 | 100.1224 | 2 | 0.99191 | 12.7774 | 3
2019-06-24 13:10 | 3 NPAA20MN | 0.93 | 99.2659 | 2 | 0.97696 | 23.3375 | 3
2019-06-24 13:15 | 3 NPAA30MN | 0.57 | 97.5527 | 2 | 0.97696 | 34.3228 | 3
2019-06-25 07:56 | 1 NPAA1MIN | 1.09 | 39.2111 | 2 | 0.71908 | 4.0136 | 4
2019-06-25 08:04 | 1 NPAA10MN | 0.58 | 42.8643 | 2 | 0.74174 | 28.7519 | 4
2019-06-25 08:10 | 1 NPAA20MN | 0.16 | 45.6818 | 2 | 0.60426 | 49.0855 | 4
2019-06-25 08:18 | 1 NPAA30MN | 0.03 | 48.9951 | 2 | 0.70588 | 66.4365 | 4
2019-06-25 11:04 | 2 NPAA1MIN | 1.24 | 82.369 | 2 | 0.70047 | 2.0107 | 5
2019-06-25 11:10 | 2 NPAA10MN | 0.7 | 83.0979 | 2 | 0.83757 | 15.2694 | 5
2019-06-25 11:16 | 2 NPAA20MN | 0.68 | 83.0121 | 2 | 0.77363 | 27.6981 | 5
2019-06-25 11:23 | 2 NPAA30MN | 0.17 | 82.7562 | 2 | 0.70413 | 40.1876 | 5
2019-06-25 13:09 | 3 NPAA1MIN | 1.25 | 86.5246 | 2 | 0.87709 | 1.9207 | 6
2019-06-25 13:19 | 3 NPAA10MN | 0.83 | 84.6383 | 2 | 0.93538 | 15.0036 | 6
2019-06-25 13:25 | 3 NPAA20MN | 0.73 | 84.1604 | 2 | 0.89975 | 27.336 | 6
2019-06-25 13:33 | 3 NPAA30MN | 0.49 | 84.4299 | 2 | 0.84321 | 39.4233 | 6
2019-06-27 07:44 | 1 NPAA1MIN | 1.32 | 33.5302 | 2 | 0.68147 | 4.6433 | 7
2019-06-27 07:51 | 1 NPAA10MN | 0.39 | 37.8074 | 2 | 0.67956 | 32.418 | 7
2019-06-27 07:57 | 1 NPAA20MN | 0.1 | 40.9493 | 2 | 0.66636 | 54.5075 | 7
2019-06-27 08:05 | 1 NPAA30MN | 0.06 | 42.2202 | 2 | 0.72099 | 76.6283 | 7
2019-06-27 11:09 | 2 NPAA1MIN | 1.09 | 81.0337 | 2 | 0.79629 | 2.0416 | 8
2019-06-27 11:14 | 2 NPAA10MN | 0.74 | 82.4362 | 2 | 0.83391 | 15.3865 | 8
2019-06-27 11:20 | 2 NPAA20MN | 0.64 | 83.4145 | 2 | 0.83215 | 27.5701 | 8
2019-06-27 11:26 | 2 NPAA30MN | 0.41 | 83.4141 | 2 | 0.76051 | 39.8836 | 8
2019-06-27 13:22 | 3 NPAA1MIN | 1.18 | 83.124 | 2 | 0.87709 | 1.9937 | 9
2019-06-27 13:28 | 3 NPAA10MN | 0.96 | 82.7849 | 2 | 0.83581 | 15.3246 | 9
2019-06-27 13:32 | 3 NPAA20MN | 0.7 | 83.3655 | 2 | 0.83581 | 27.5856 | 9
2019-06-27 13:38 | 3 NPAA30MN | 0.49 | 84.197 | 2 | 0.90707 | 39.5279 | 9
2019-06-28 07:36 | 1 NPAA1MIN | 1.17 | 33.313 | 2 | 0.68727 | 4.6715 | 10
2019-06-28 07:47 | 1 NPAA10MN | 0.26 | 34.6097 | 2 | 0.5874 | 35.2758 | 10
2019-06-28 07:56 | 1 NPAA20MN | 0.06 | 40.3063 | 2 | 0.55558 | 55.3402 | 10
2019-06-28 08:05 | 1 NPAA30MN | 0.01 | 45.6542 | 2 | 0.56474 | 71.0921 | 10
2019-06-28 11:18 | 2 NPAA1MIN | 1.44 | 86.0856 | 2 | 0.79049 | 1.9298 | 11
2019-06-28 11:32 | 2 NPAA10MN | 0.75 | 87.014 | 2 | 0.82437 | 14.6118 | 11
2019-06-28 11:40 | 2 NPAA20MN | 0.66 | 86.9527 | 2 | 0.86023 | 26.4944 | 11
2019-06-28 11:51 | 2 NPAA30MN | 0.35 | 88.2064 | 2 | 0.82261 | 37.8032 | 11
2019-06-28 13:23 | 3 NPAA1MIN | 1.17 | 88.5271 | 2 | 0.93164 | 1.8802 | 12
2019-06-28 13:35 | 3 NPAA10MN | 0.96 | 90.0775 | 2 | 0.879 | 14.1363 | 12
2019-06-28 13:43 | 3 NPAA20MN | 0.68 | 89.792 | 2 | 0.879 | 25.6913 | 12
2019-06-28 13:52 | 3 NPAA30MN | 0.42 | 88.4972 | 2 | 0.96925 | 37.6841 | 12
2019-07-01 07:46 | 1 NPAA1MIN | 1.34 | 33.3284 | 2 | 0.64782 | 4.6695 | 13
2019-07-01 07:49 | 1 NPAA10MN | 0.51 | 34.7704 | 2 | 0.62882 | 35.1199 | 13
2019-07-01 07:53 | 1 NPAA20MN | 0.09 | 37.8783 | 2 | 0.54612 | 58.7341 | 13
2019-07-01 07:57 | 1 NPAA30MN | 0.04 | 40.2914 | 2 | 0.54612 | 80.1428 | 13
2019-07-01 11:14 | 2 NPAA1MIN | 1.17 | 90.7485 | 2 | 0.96551 | 1.8373 | 14
2019-07-01 11:20 | 2 NPAA10MN | 0.73 | 91.0313 | 2 | 0.92432 | 13.9947 | 14
2019-07-01 11:26 | 2 NPAA20MN | 0.59 | 89.6422 | 2 | 1.005 | 25.7324 | 14
2019-07-01 11:32 | 2 NPAA30MN | 0.3 | 89.7277 | 2 | 0.97116 | 37.1883 | 14
2019-07-01 13:10 | 3 NPAA1MIN | 1.16 | 91.2872 | 2 | 1.0351 | 1.8272 | 15
2019-07-01 13:16 | 3 NPAA10MN | 0.75 | 88.9876 | 2 | 1.0182 | 14.3018 | 15
2019-07-01 13:23 | 3 NPAA20MN | 0.56 | 89.7792 | 2 | 0.99191 | 25.6948 | 15
2019-07-01 13:31 | 3 NPAA30MN | 0.47 | 88.7975 | 2 | 0.99382 | 37.5618 | 15
2019-07-02 07:36 | 1 NPAA1MIN | 1.12 | 34.9431 | 2 | 0.70588 | 4.4682 | 16
2019-07-02 07:45 | 1 NPAA10MN | 0.28 | 35.4344 | 2 | 0.70779 | 34.4906 | 16
2019-07-02 07:51 | 1 NPAA20MN | 0 | 38.5664 | 2 | 0.68521 | 57.7297 | 16
2019-07-02 07:57 | 1 NPAA30MN | 0 | 40.4253 | 2 | 0.7454 | 79.8882 | 16
2019-07-02 11:11 | 2 NPAA1MIN | 1.04 | 72.7152 | 2 | 0.72854 | 2.2582 | 17
2019-07-02 11:19 | 2 NPAA10MN | 0.62 | 75.0164 | 2 | 0.77363 | 16.8384 | 17
2019-07-02 11:25 | 2 NPAA20MN | 0.49 | 75.0583 | 2 | 0.76631 | 30.5039 | 17
2019-07-02 11:32 | 2 NPAA30MN | 0.24 | 73.6506 | 2 | 0.77539 | 44.9408 | 17
2019-07-02 13:03 | 3 NPAA1MIN | 1.07 | 76.7346 | 2 | 0.83215 | 2.1479 | 18
2019-07-02 13:10 | 3 NPAA10MN | 0.88 | 76.5107 | 2 | 0.80179 | 16.5239 | 18
2019-07-02 13:16 | 3 NPAA20MN | 0.64 | 76.502 | 2 | 0.91852 | 29.9523 | 18
2019-07-02 13:22 | 3 NPAA30MN | 0.33 | 77.2695 | 2 | 0.79805 | 42.9204 | 18
2019-07-08 07:37 | 1 NPAA1MIN | 0.8 | 29.0442 | 1.6 | 0.41077 | 5.3078 | 19
2019-07-08 07:44 | 1 NPAA10MN | 0.2 | 30.5263 | 1.6 | 0.41077 | 39.7742 | 19
2019-07-08 07:50 | 1 NPAA20MN | 0 | 36.4338 | 1.6 | 0.37499 | 60.963 | 19
2019-07-08 07:56 | 1 NPAA30MN | 0 | 41.1408 | 1.6 | 0.35813 | 78.5552 | 19
2019-07-08 11:06 | 2 NPAA1MIN | 0.8 | 88.5093 | 1.6 | 0.62318 | 1.8805 | 20
2019-07-08 11:14 | 2 NPAA10MN | 0.6 | 89.7494 | 1.6 | 0.57984 | 14.1857 | 20
2019-07-08 11:20 | 2 NPAA20MN | 0.4 | 93.7151 | 1.6 | 0.61738 | 24.6601 | 20
2019-07-08 11:27 | 2 NPAA30MN | 0.2 | 95.2513 | 1.6 | 0.63638 | 35.1177 | 20
2019-07-08 13:10 | 3 NPAA1MIN | 1 | 95.91 | 1.6 | 0.73045 | 1.745 | 21
2019-07-08 13:18 | 3 NPAA10MN | 0.6 | 97.5305 | 1.6 | 0.80575 | 13.1018 | 21
2019-07-08 13:23 | 3 NPAA20MN | 0.4 | 99.3761 | 1.6 | 0.73594 | 23.3127 | 21
2019-07-08 13:30 | 3 NPAA30MN | 0.2 | 101.3376 | 1.6 | 0.77363 | 33.0925 | 21
2019-07-10 07:37 | 1 NPAA1MIN | 0.78 | 28.133 | 1.6 | 0.29404 | 5.4677 | 22
2019-07-10 07:42 | 1 NPAA10MN | 0.19 | 28.763 | 1.6 | 0.31281 | 42.1021 | 22
2019-07-10 07:46 | 1 NPAA20MN | 0 | 30.8263 | 1.6 | 0.31281 | 71.5487 | 22
2019-07-10 07:51 | 1 NPAA30MN | 0.02 | 32.9351 | 1.6 | 0.29229 | 97.2363 | 22
2019-07-10 11:13 | 2 NPAA1MIN | 0.74 | 79.9652 | 1.6 | 0.50469 | 2.067 | 23
2019-07-10 11:17 | 2 NPAA10MN | 0.67 | 80.0413 | 1.6 | 0.5272 | 15.8264 | 23
2019-07-10 11:21 | 2 NPAA20MN | 0.31 | 81.2849 | 1.6 | 0.5272 | 28.2617 | 23
2019-07-10 11:25 | 2 NPAA30MN | 0.12 | 82.0659 | 1.6 | 0.54032 | 40.5118 | 23
2019-07-10 13:02 | 3 NPAA1MIN | 0.72 | 82.7839 | 1.6 | 0.58373 | 2.0013 | 24
2019-07-10 13:07 | 3 NPAA10MN | 1.06 | 82.5784 | 1.6 | 0.61372 | 15.3612 | 24
2019-07-10 13:11 | 3 NPAA20MN | 1.04 | 83.2464 | 1.6 | 0.61372 | 27.6234 | 24
2019-07-10 13:17 | 3 NPAA30MN | 1 | 81.8799 | 1.6 | 0.58564 | 40.6 | 24
2019-07-11 07:37 | 1 NPAA1MIN | 0.9 | 32.8629 | 1.6 | 0.37499 | 4.7311 | 25
2019-07-11 07:44 | 1 NPAA10MN | 0.1 | 33.7256 | 1.6 | 0.33356 | 36.1593 | 25
2019-07-11 07:49 | 1 NPAA20MN | 0.04 | 36.1744 | 1.6 | 0.33356 | 61.3818 | 25
2019-07-11 07:54 | 1 NPAA30MN | 0.06 | 40.425 | 1.6 | 0.36545 | 79.8887 | 25
2019-07-11 11:02 | 2 NPAA1MIN | 0.83 | 84.8578 | 1.6 | 0.48577 | 1.9558 | 26
2019-07-11 11:09 | 2 NPAA10MN | 0.45 | 86.8699 | 1.6 | 0.48577 | 14.6349 | 26
2019-07-11 11:14 | 2 NPAA20MN | 0.34 | 88.2688 | 1.6 | 0.49348 | 26.1159 | 26
2019-07-11 11:19 | 2 NPAA30MN | 0.18 | 88.5721 | 1.6 | 0.44083 | 37.6535 | 26
2019-07-11 12:59 | 3 NPAA1MIN | 0.75 | 91.3653 | 1.6 | 0.57244 | 1.8257 | 27
2019-07-11 13:08 | 3 NPAA10MN | 0.6 | 92.0232 | 1.6 | 0.55932 | 13.8505 | 27
2019-07-11 13:13 | 3 NPAA20MN | 0.36 | 92.5209 | 1.6 | 0.55932 | 24.9649 | 27
2019-07-11 13:19 | 3 NPAA30MN | 0.28 | 91.4337 | 1.6 | 0.57618 | 36.5226 | 27
2019-07-12 07:31 | 1 NPAA1MIN | 0.76 | 32.5166 | 1.6 | 0.46136 | 4.778 | 28
2019-07-12 07:37 | 1 NPAA10MN | 0.19 | 31.4743 | 1.6 | 0.40307 | 38.6282 | 28
2019-07-12 07:41 | 1 NPAA20MN | 0.07 | 31.3642 | 1.6 | 0.40307 | 70.3727 | 28
2019-07-12 07:46 | 1 NPAA30MN | 0.01 | 31.7121 | 1.6 | 0.40673 | 100.8295 | 28
2019-07-12 11:02 | 2 NPAA1MIN | 0.98 | 86.4474 | 1.6 | 0.52155 | 1.9223 | 29
2019-07-12 11:08 | 2 NPAA10MN | 0.54 | 85.4886 | 1.6 | 0.52155 | 14.8609 | 29
2019-07-12 11:13 | 2 NPAA20MN | 0.39 | 83.6301 | 1.6 | 0.51789 | 27.502 | 29
2019-07-12 11:19 | 2 NPAA30MN | 0.21 | 85.0657 | 1.6 | 0.51614 | 39.1407 | 29
2019-07-12 13:04 | 3 NPAA1MIN | 0.82 | 94.8237 | 1.6 | 0.60616 | 1.7636 | 30
2019-07-12 13:10 | 3 NPAA10MN | 0.65 | 94.4622 | 1.6 | 0.67956 | 13.5084 | 30
2019-07-12 13:15 | 3 NPAA20MN | 0.46 | 92.1828 | 1.6 | 0.63828 | 25.0526 | 30
2019-07-12 13:19 | 3 NPAA30MN | 0.25 | 91.8868 | 1.6 | 0.64202 | 36.3499 | 30
2019-07-14 07:37 | 1 NPAA1MIN | 0.66 | 29.4524 | 1.6 | 0.40497 | 5.2393 | 31
2019-07-14 07:50 | 1 NPAA10MN | 0.2 | 28.5841 | 1.6 | 0.35988 | 42.3541 | 31
2019-07-14 07:55 | 1 NPAA20MN | 0 | 28.5567 | 1.6 | 0.38621 | 76.9873 | 31
2019-07-14 08:00 | 1 NPAA30MN | 0.02 | 28.4978 | 1.6 | 0.31281 | 111.7118 | 31
2019-07-14 11:06 | 2 NPAA1MIN | 0.76 | 60.9672 | 1.6 | 0.5198 | 2.6609 | 32
2019-07-14 11:13 | 2 NPAA10MN | 0.52 | 63.9507 | 1.6 | 0.5198 | 19.6138 | 32
2019-07-14 11:18 | 2 NPAA20MN | 0.28 | 67.2615 | 1.6 | 0.51614 | 33.8835 | 32
2019-07-14 11:24 | 2 NPAA30MN | 0.1 | 67.9998 | 1.6 | 0.51034 | 48.5164 | 32
2019-07-14 13:06 | 3 NPAA1MIN | 0.86 | 94.5221 | 1.6 | 0.64378 | 1.7689 | 33
2019-07-14 13:13 | 3 NPAA10MN | 0.71 | 96.3004 | 1.6 | 0.68521 | 13.2618 | 33
2019-07-14 13:17 | 3 NPAA20MN | 0.46 | 97.6339 | 1.6 | 0.68902 | 23.711 | 33
2019-07-14 13:24 | 3 NPAA30MN | 0.11 | 96.3061 | 1.6 | 0.69642 | 34.7487 | 33
2019-07-15 07:43 | 1 NPAA1MIN | 1.02 | 34.8751 | 1.6 | 0.41817 | 4.4763 | 34
2019-07-15 07:50 | 1 NPAA10MN | 0.32 | 36.3054 | 1.6 | 0.41817 | 33.6991 | 34
2019-07-15 07:56 | 1 NPAA20MN | 0.02 | 40.2638 | 1.6 | 0.38445 | 55.3962 | 34
2019-07-15 08:00 | 1 NPAA30MN | 0.02 | 42.3285 | 1.6 | 0.40673 | 76.4402 | 34
2019-07-15 11:09 | 2 NPAA1MIN | 0.92 | 78.8607 | 1.6 | 0.62516 | 2.0939 | 35
2019-07-15 11:16 | 2 NPAA10MN | 0.57 | 80.9221 | 1.6 | 0.691 | 15.6617 | 35
2019-07-15 11:22 | 2 NPAA20MN | 0.51 | 79.8719 | 1.6 | 0.68147 | 28.7405 | 35
2019-07-15 11:30 | 2 NPAA30MN | 0.28 | 80.6899 | 1.6 | 0.63638 | 41.174 | 35
2019-07-15 13:06 | 3 NPAA1MIN | 0.84 | 86.262 | 1.6 | 0.7322 | 1.9261 | 36
2019-07-15 13:13 | 3 NPAA10MN | 0.63 | 84.2694 | 1.6 | 0.74731 | 15.0664 | 36
2019-07-15 13:19 | 3 NPAA20MN | 0.46 | 84.1441 | 1.6 | 0.74907 | 27.3411 | 36
2019-07-15 13:43 | 3 NPAA30MN | 0.24 | 86.5485 | 1.6 | 0.76417 | 38.4974 | 36
2019-07-18 07:34 | 1 NPAA1MIN | 0.76 | 31.1274 | 1.6 | 0.29015 | 4.9762 | 37
2019-07-18 07:40 | 1 NPAA10MN | 0.23 | 31.2865 | 1.6 | 0.29229 | 38.8498 | 37
2019-07-18 07:45 | 1 NPAA20MN | 0.05 | 33.1894 | 1.6 | 0.29229 | 66.6607 | 37
2019-07-18 07:50 | 1 NPAA30MN | 0.06 | 36.6815 | 1.6 | 0.29229 | 87.6916 | 37
2019-07-18 11:11 | 2 NPAA1MIN | 0.82 | 76.287 | 1.6 | 0.29229 | 2.1596 | 38
2019-07-18 11:16 | 2 NPAA10MN | 0.55 | 75.1652 | 1.6 | 0.29229 | 16.8065 | 38
2019-07-18 11:22 | 2 NPAA20MN | 0.46 | 73.507 | 1.6 | 0.29229 | 31.1204 | 38
2019-07-18 11:28 | 2 NPAA30MN | 0.39 | 73.6817 | 1.6 | 0.29229 | 44.9226 | 38
2019-07-18 13:07 | 3 NPAA1MIN | 0.84 | 82.889 | 1.6 | 0.29229 | 1.999 | 39
2019-07-18 13:12 | 3 NPAA10MN | 0.66 | 83.3128 | 1.6 | 0.29229 | 15.2318 | 39
2019-07-18 13:16 | 3 NPAA20MN | 0.39 | 81.7131 | 1.6 | 0.29229 | 28.1198 | 39
2019-07-18 13:22 | 3 NPAA30MN | 0.25 | 81.355 | 1.6 | 0.29229 | 40.8512 | 39
2019-07-20 07:31 | 1 NPAA1MIN | 0.47 | 22.371 | 1.8 | 0.30404 | 6.7684 | 40
2019-07-20 07:41 | 1 NPAA10MN | 0.14 | 21.7926 | 1.8 | 0.21767 | 54.8943 | 40
2019-07-20 07:46 | 1 NPAA20MN | 0.13 | 22.6523 | 1.8 | 0.21767 | 96.1148 | 40
2019-07-20 07:52 | 1 NPAA30MN | 0.08 | 23.1448 | 1.8 | 0.25719 | 136.3805 | 40
2019-07-20 11:11 | 2 NPAA1MIN | 1.15 | 57.2521 | 1.8 | 0.66499 | 2.8214 | 41
2019-07-20 11:18 | 2 NPAA10MN | 0.53 | 58.4739 | 1.8 | 0.76104 | 21.3665 | 41
2019-07-20 11:23 | 2 NPAA20MN | 0.27 | 56.9461 | 1.8 | 0.76104 | 39.7423 | 41
2019-07-20 11:29 | 2 NPAA30MN | 0.23 | 56.8525 | 1.8 | 0.80018 | 57.6048 | 41
2019-07-20 13:08 | 3 NPAA1MIN | 1.03 | 72.3692 | 1.8 | 0.78912 | 2.2683 | 42
2019-07-20 13:22 | 3 NPAA10MN | 0.67 | 75.1219 | 1.8 | 1.0597 | 16.8158 | 42
2019-07-20 13:28 | 3 NPAA20MN | 0.6 | 75.5796 | 1.8 | 0.8455 | 30.3023 | 42
2019-07-20 13:34 | 3 NPAA30MN | 0.27 | 75.7436 | 1.8 | 1.0147 | 43.7492 | 42
2019-07-22 07:33 | 1 NPAA1MIN | 0.79 | 28.4886 | 1.8 | 0.4696 | 5.4041 | 43
2019-07-22 07:40 | 1 NPAA10MN | 0.16 | 30.2668 | 1.8 | 0.30404 | 40.1002 | 43
2019-07-22 07:46 | 1 NPAA20MN | 0 | 32.1752 | 1.8 | 0.27787 | 68.6724 | 43
2019-07-22 07:54 | 1 NPAA30MN | 0 | 37.4858 | 1.8 | 0.39055 | 85.8865 | 43
2019-07-22 11:02 | 2 NPAA1MIN | 0.93 | 74.4366 | 1.8 | 0.70451 | 2.2096 | 44
2019-07-22 11:08 | 2 NPAA10MN | 0.84 | 74.8089 | 1.8 | 0.75525 | 16.883 | 44
2019-07-22 11:13 | 2 NPAA20MN | 0.49 | 76.3159 | 1.8 | 0.65934 | 30.0222 | 44
2019-07-22 11:20 | 2 NPAA30MN | 0.25 | 75.0097 | 1.8 | 0.85863 | 44.1596 | 44
2019-07-22 13:05 | 3 NPAA1MIN | 1.11 | 74.3392 | 1.8 | 0.86229 | 2.2123 | 45
2019-07-22 13:11 | 3 NPAA10MN | 0.73 | 74.1141 | 1.8 | 0.86809 | 17.0343 | 45
2019-07-22 13:16 | 3 NPAA20MN | 0.57 | 74.3424 | 1.8 | 0.804 | 30.7853 | 45
2019-07-22 13:23 | 3 NPAA30MN | 0.3 | 75.6349 | 1.8 | 0.73068 | 43.8095 | 45
2019-07-23 07:32 | 1 NPAA1MIN | 0.66 | 28.7542 | 1.8 | 0.28908 | 5.3576 | 46
2019-07-23 07:38 | 1 NPAA10MN | 0.07 | 29.1774 | 1.8 | 0.22324 | 41.5304 | 46
2019-07-23 07:42 | 1 NPAA20MN | 0.19 | 29.5298 | 1.8 | 0.35126 | 74.5553 | 46
2019-07-23 07:47 | 1 NPAA30MN | 0 | 30.4479 | 1.8 | 0.18006 | 104.8412 | 46
2019-07-23 10:59 | 2 NPAA1MIN | 0.93 | 67.583 | 1.8 | 0.80018 | 2.4175 | 47
2019-07-23 11:04 | 2 NPAA10MN | 0.75 | 66.4837 | 1.8 | 0.7779 | 18.8988 | 47
2019-07-23 11:07 | 2 NPAA20MN | 0.69 | 64.1145 | 1.8 | 0.7779 | 35.4751 | 47
2019-07-23 11:12 | 2 NPAA30MN | 0.37 | 62.1611 | 1.8 | 0.77966 | 52.8784 | 47
2019-07-23 12:58 | 3 NPAA1MIN | 1.06 | 63.9471 | 1.8 | 0.78157 | 2.5453 | 48
2019-07-23 13:04 | 3 NPAA10MN | 0.74 | 63.139 | 1.8 | 0.78157 | 19.8548 | 48
2019-07-23 13:07 | 3 NPAA20MN | 0.43 | 62.6261 | 1.8 | 0.78157 | 36.2824 | 48
2019-07-23 13:12 | 3 NPAA30MN | 0.2 | 64.1702 | 1.8 | 0.78157 | 51.2897 | 48
2019-07-24 08:09 | 1 NPAA1MIN | 1.41 | 45.1156 | 1.8 | 0.93568 | 3.5221 | 49
2019-07-24 08:17 | 1 NPAA10MN | 0.66 | 47.2137 | 1.8 | 0.67994 | 26.2145 | 49
2019-07-24 08:22 | 1 NPAA20MN | 0.18 | 48.2464 | 1.8 | 0.70062 | 46.5831 | 49
2019-07-24 08:30 | 1 NPAA30MN | 0.11 | 47.892 | 1.8 | 0.89235 | 67.9033 | 49
2019-07-24 10:57 | 2 NPAA1MIN | 1.08 | 73.9027 | 1.8 | 0.84352 | 2.2244 | 50
2019-07-24 11:05 | 2 NPAA10MN | 0.88 | 75.1057 | 1.8 | 0.87549 | 16.8192 | 50
2019-07-24 11:10 | 2 NPAA20MN | 0.52 | 76.0391 | 1.8 | 0.87549 | 30.1269 | 50
2019-07-24 11:16 | 2 NPAA30MN | 0.33 | 76.0238 | 1.8 | 0.90761 | 43.5946 | 50
2019-07-24 13:00 | 3 NPAA1MIN | 0.8 | 76.0049 | 1.8 | 0.75525 | 2.1671 | 51
2019-07-24 13:08 | 3 NPAA10MN | 0.65 | 73.393 | 1.8 | 0.81155 | 17.1943 | 51
2019-07-24 13:14 | 3 NPAA20MN | 0.3 | 73.3404 | 1.8 | 0.72519 | 31.1881 | 51
2019-07-24 13:21 | 3 NPAA30MN | 0.28 | 74.7017 | 1.8 | 0.83795 | 44.3342 | 51
2019-07-25 07:47 | 1 NPAA1MIN | 0.88 | 28.0216 | 1.8 | 0.31724 | 5.4879 | 52
2019-07-25 07:53 | 1 NPAA10MN | 0.16 | 33.76 | 1.8 | 0.39254 | 36.1241 | 52
2019-07-25 07:57 | 1 NPAA20MN | 0.11 | 36.7796 | 1.8 | 0.39254 | 60.4138 | 52
2019-07-25 08:02 | 1 NPAA30MN | 0.08 | 39.789 | 1.8 | 0.47326 | 81.113 | 52
2019-07-25 10:57 | 2 NPAA1MIN | 1.09 | 78.2696 | 1.8 | 0.77211 | 2.1086 | 53
2019-07-25 11:04 | 2 NPAA10MN | 0.68 | 78.1676 | 1.8 | 0.78912 | 16.1889 | 53
2019-07-25 11:09 | 2 NPAA20MN | 0.49 | 78.8739 | 1.8 | 0.72892 | 29.0888 | 53
2019-07-25 11:14 | 2 NPAA30MN | 0.25 | 79.4344 | 1.8 | 0.66308 | 41.7979 | 53
2019-07-25 13:06 | 3 NPAA1MIN | 0.91 | 75.6909 | 1.8 | 0.7779 | 2.1754 | 54
2019-07-25 13:13 | 3 NPAA10MN | 0.65 | 74.9402 | 1.8 | 0.77012 | 16.8548 | 54
2019-07-25 13:17 | 3 NPAA20MN | 0.47 | 75.5296 | 1.8 | 0.7496 | 30.3216 | 54
2019-07-25 13:22 | 3 NPAA30MN | 0.18 | 76.2819 | 1.8 | 0.7496 | 43.4531 | 54
2019-07-29 07:37 | 1 NPAA1MIN | 0.62 | 26.0042 | 1.8 | 0.18379 | 5.8834 | 55
2019-07-29 07:45 | 1 NPAA10MN | 0.02 | 25.134 | 1.8 | 0.17426 | 47.8961 | 55
2019-07-29 07:51 | 1 NPAA20MN | 0.01 | 27.3012 | 1.8 | 0.11986 | 80.3759 | 55
2019-07-29 07:57 | 1 NPAA30MN | 0.04 | 31.8096 | 1.8 | 0.13687 | 100.5334 | 55
2019-07-29 11:06 | 2 NPAA1MIN | 1.46 | 68.1521 | 1.8 | 0.4638 | 2.3987 | 56
2019-07-29 11:15 | 2 NPAA10MN | 1.05 | 69.239 | 1.8 | 0.63127 | 18.1792 | 56
2019-07-29 11:18 | 2 NPAA20MN | 0.7 | 69.7032 | 1.8 | 0.63127 | 32.7455 | 56
2019-07-29 11:24 | 2 NPAA30MN | 0.66 | 70.9416 | 1.8 | 0.63127 | 46.5853 | 56
2019-07-29 12:55 | 3 NPAA1MIN | 0.88 | 73.0012 | 1.8 | 0.64988 | 2.25 | 57
2019-07-29 13:02 | 3 NPAA10MN | 0.76 | 73.0684 | 1.8 | 0.635 | 17.2673 | 57
2019-07-29 13:07 | 3 NPAA20MN | 0.41 | 73.9792 | 1.8 | 0.67063 | 30.9301 | 57
2019-07-29 13:12 | 3 NPAA30MN | 0.12 | 73.2359 | 1.8 | 0.71763 | 45.1848 | 57
2019-07-30 07:37 | 1 NPAA1MIN | 0.91 | 31.1996 | 1.8 | 0.3888 | 4.9655 | 58
2019-07-30 07:45 | 1 NPAA10MN | 0.18 | 33.0817 | 1.8 | 0.41886 | 36.8319 | 58
2019-07-30 07:48 | 1 NPAA20MN | 0.1 | 34.2046 | 1.8 | 0.41886 | 64.7641 | 58
2019-07-30 07:51 | 1 NPAA30MN | 0.05 | 35.6214 | 1.8 | 0.18959 | 90.1929 | 58
2019-07-30 10:58 | 2 NPAA1MIN | 0.79 | 62.858 | 1.8 | 0.57107 | 2.5863 | 59
2019-07-30 11:05 | 2 NPAA10MN | 0.53 | 64.4742 | 1.8 | 0.52224 | 19.4615 | 59
2019-07-30 11:09 | 2 NPAA20MN | 0.39 | 65.6965 | 1.8 | 0.43374 | 34.6563 | 59
2019-07-30 11:15 | 2 NPAA30MN | 0.21 | 66.5213 | 1.8 | 0.41695 | 49.55 | 59
2019-07-30 13:11 | 3 NPAA1MIN | 1.1 | 66.4276 | 1.8 | 0.67254 | 2.4566 | 60
2019-07-30 13:18 | 3 NPAA10MN | 0.33 | 67.1744 | 1.8 | 0.63867 | 18.713 | 60
2019-07-30 13:21 | 3 NPAA20MN | 0.25 | 67.8296 | 1.8 | 0.6762 | 33.6115 | 60
2019-07-30 13:27 | 3 NPAA30MN | 0.01 | 68.4177 | 1.8 | 0.59915 | 48.2321 | 60
2019-07-31 07:36 | 1 NPAA1MIN | 0.81 | 26.6188 | 1.8 | 0.37354 | 5.7568 | 61
2019-07-31 07:44 | 1 NPAA10MN | 0.17 | 28.5728 | 1.8 | 0.16518 | 42.3701 | 61
2019-07-31 07:51 | 1 NPAA20MN | 0 | 32.4346 | 1.8 | 0.29862 | 68.1463 | 61
2019-07-31 07:56 | 1 NPAA30MN | 0.01 | 36.8845 | 1.8 | 0.27962 | 87.2288 | 61
2019-07-31 11:02 | 2 NPAA1MIN | 1.13 | 63.9064 | 1.8 | 0.89235 | 2.5468 | 62
2019-07-31 11:07 | 2 NPAA10MN | 0.62 | 65.3422 | 1.8 | 0.91127 | 19.2143 | 62
2019-07-31 11:12 | 2 NPAA20MN | 0.43 | 66.3127 | 1.8 | 0.87182 | 34.3478 | 62
2019-07-31 11:17 | 2 NPAA30MN | 0.17 | 66.8399 | 1.8 | 0.85496 | 49.3235 | 62
2019-07-31 13:05 | 3 NPAA1MIN | 0.86 | 61.5715 | 1.8 | 0.76104 | 2.6366 | 63
2019-07-31 13:11 | 3 NPAA10MN | 0.67 | 60.563 | 1.8 | 0.87915 | 20.6614 | 63
2019-07-31 13:16 | 3 NPAA20MN | 0.38 | 60.4651 | 1.8 | 0.8455 | 37.5237 | 63
2019-07-31 13:20 | 3 NPAA30MN | 0.2 | 61.7055 | 1.8 | 0.8455 | 53.2528 | 63
2019-08-01 07:41 | 1 NPAA1MIN | 0.33 | 28.3601 | 1.8 | 0.52399 | 5.4269 | 64
2019-08-01 07:48 | 1 NPAA10MN | 0.03 | 29.8635 | 1.8 | 0.20272 | 40.6177 | 64
2019-08-01 07:54 | 1 NPAA20MN | 0 | 34.1142 | 1.8 | 0.23835 | 64.9286 | 64
2019-08-01 08:02 | 1 NPAA30MN | 0 | 38.4101 | 1.8 | 0.29664 | 83.9034 | 64
2019-08-01 11:01 | 2 NPAA1MIN | 1.08 | 72.9995 | 1.8 | 0.7496 | 2.25 | 65
2019-08-01 11:08 | 2 NPAA10MN | 0.69 | 72.9692 | 1.8 | 0.71382 | 17.2897 | 65
2019-08-01 11:14 | 2 NPAA20MN | 0.37 | 72.8255 | 1.8 | 0.78157 | 31.3993 | 65
2019-08-01 11:20 | 2 NPAA30MN | 0.27 | 73.6689 | 1.8 | 0.8455 | 44.9301 | 65
2019-08-01 13:11 | 3 NPAA1MIN | 0.99 | 75.1823 | 1.8 | 0.88869 | 2.1891 | 66
2019-08-01 13:18 | 3 NPAA10MN | 0.56 | 75.697 | 1.8 | 0.94499 | 16.6936 | 66
2019-08-01 13:23 | 3 NPAA20MN | 0.53 | 75.7153 | 1.8 | 0.94675 | 30.2503 | 66
2019-08-01 13:29 | 3 NPAA30MN | 0.21 | 75.1065 | 1.8 | 0.94499 | 44.1051 | 66

## E coli
Datetime | Sampling Locations | Ecoli | HRT (min) | Sampling Event
2019-06-24 07:38 | 1 N_PREPAA | 9320 | 0 | 1
2019-06-24 07:42 | 1 NPAA1MIN | 6630 | 4.3533 | 1
2019-06-24 07:46 | 1 NPAA10MN | 41 | 33.757 | 1
2019-06-24 07:54 | 1 NPAA30MN | 40 | 81.1823 | 1
2019-06-24 10:53 | 2 N_PREPAA | 8570 | 0 | 2
2019-06-24 10:57 | 2 NPAA1MIN | 4650 | 1.937 | 2
2019-06-24 11:02 | 2 NPAA10MN | 222 | 14.7002 | 2
2019-06-24 11:12 | 2 NPAA30MN | 36 | 37.5211 | 2
2019-06-24 12:57 | 3 N_PREPAA | 8890 | 0 | 3
2019-06-24 13:02 | 3 NPAA1MIN | 9590 | 1.6822 | 3
2019-06-24 13:05 | 3 NPAA10MN | 461 | 12.7774 | 3
2019-06-24 13:15 | 3 NPAA30MN | 35 | 34.3228 | 3
2019-06-25 07:47 | 1 N_PREPAA | 9060 | 0 | 4
2019-06-25 07:56 | 1 NPAA1MIN | 8390 | 4.0136 | 4
2019-06-25 08:04 | 1 NPAA10MN | 50 | 28.7519 | 4
2019-06-25 08:18 | 1 NPAA30MN | 24 | 66.4365 | 4
2019-06-25 10:59 | 2 N_PREPAA | 12200 | 0 | 5
2019-06-25 11:04 | 2 NPAA1MIN | 11100 | 2.0107 | 5
2019-06-25 11:10 | 2 NPAA10MN | 163 | 15.2694 | 5
2019-06-25 11:23 | 2 NPAA30MN | 58 | 40.1876 | 5
2019-06-25 13:02 | 3 N_PREPAA | 15500 | 0 | 6
2019-06-25 13:09 | 3 NPAA1MIN | 14700 | 1.9207 | 6
2019-06-25 13:19 | 3 NPAA10MN | 313 | 15.0036 | 6
2019-06-25 13:33 | 3 NPAA30MN | 68 | 39.4233 | 6
2019-06-27 07:38 | 1 N_PREPAA | 20500 | 0 | 7
2019-06-27 07:44 | 1 NPAA1MIN | 9600 | 4.6433 | 7
2019-06-27 07:51 | 1 NPAA10MN | 96 | 32.418 | 7
2019-06-27 08:05 | 1 NPAA30MN | 76 | 76.6283 | 7
2019-06-27 11:04 | 2 N_PREPAA | 17200 | 0 | 8
2019-06-27 11:09 | 2 NPAA1MIN | 9100 | 2.0416 | 8
2019-06-27 11:14 | 2 NPAA10MN | 184 | 15.3865 | 8
2019-06-27 11:26 | 2 NPAA30MN | 88 | 39.8836 | 8
2019-06-27 13:18 | 3 N_PREPAA | 13300 | 0 | 9
2019-06-27 13:22 | 3 NPAA1MIN | 11000 | 1.9937 | 9
2019-06-27 13:28 | 3 NPAA10MN | 365 | 15.3246 | 9
2019-06-27 13:38 | 3 NPAA30MN | 64 | 39.5279 | 9
2019-06-28 07:27 | 1 N_PREPAA | 16600 | 0 | 10
2019-06-28 07:36 | 1 NPAA1MIN | 8600 | 4.6715 | 10
2019-06-28 07:47 | 1 NPAA10MN | 74 | 35.2758 | 10
2019-06-28 08:05 | 1 NPAA30MN | 76 | 71.0921 | 10
2019-06-28 11:08 | 2 N_PREPAA | 6840 | 0 | 11
2019-06-28 11:18 | 2 NPAA1MIN | 3640 | 1.9298 | 11
2019-06-28 11:32 | 2 NPAA10MN | 308 | 14.6118 | 11
2019-06-28 11:51 | 2 NPAA30MN | 45 | 37.8032 | 11
2019-06-28 13:15 | 3 N_PREPAA | 10100 | 0 | 12
2019-06-28 13:23 | 3 NPAA1MIN | 6240 | 1.8802 | 12
2019-06-28 13:35 | 3 NPAA10MN | 150 | 14.1363 | 12
2019-06-28 13:52 | 3 NPAA30MN | 70 | 37.6841 | 12
2019-07-01 07:42 | 1 N_PREPAA | 16200 | 0 | 13
2019-07-01 07:46 | 1 NPAA1MIN | 8600 | 4.6695 | 13
2019-07-01 07:49 | 1 NPAA10MN | 53 | 35.1199 | 13
2019-07-01 07:57 | 1 NPAA30MN | 37 | 80.1428 | 13
2019-07-01 11:02 | 2 N_PREPAA | 9590 | 0 | 14
2019-07-01 11:14 | 2 NPAA1MIN | 7710 | 1.8373 | 14
2019-07-01 11:20 | 2 NPAA10MN | 249 | 13.9947 | 14
2019-07-01 11:32 | 2 NPAA30MN | 75 | 37.1883 | 14
2019-07-01 13:03 | 3 N_PREPAA | 15800 | 0 | 15
2019-07-01 13:10 | 3 NPAA1MIN | 7800 | 1.8272 | 15
2019-07-01 13:16 | 3 NPAA10MN | 249 | 14.3018 | 15
2019-07-01 13:31 | 3 NPAA30MN | 41 | 37.5618 | 15
2019-07-02 07:22 | 1 N_PREPAA | 16600 | 0 | 16
2019-07-02 07:36 | 1 NPAA1MIN | 9590 | 4.4682 | 16
2019-07-02 07:45 | 1 NPAA10MN | 82 | 34.4906 | 16
2019-07-02 07:57 | 1 NPAA30MN | 140 | 79.8882 | 16
2019-07-02 11:07 | 2 N_PREPAA | 13500 | 0 | 17
2019-07-02 11:11 | 2 NPAA1MIN | 11000 | 2.2582 | 17
2019-07-02 11:19 | 2 NPAA10MN | 285 | 16.8384 | 17
2019-07-02 11:32 | 2 NPAA30MN | 47 | 44.9408 | 17
2019-07-02 13:00 | 3 N_PREPAA | 14800 | 0 | 18
2019-07-02 13:03 | 3 NPAA1MIN | 4950 | 2.1479 | 18
2019-07-02 13:10 | 3 NPAA10MN | 249 | 16.5239 | 18
2019-07-02 13:22 | 3 NPAA30MN | 68 | 42.9204 | 18
2019-07-08 07:35 | 1 N_PREPAA | 21900 | 0 | 19
2019-07-08 07:37 | 1 NPAA1MIN | 10800 | 5.3078 | 19
2019-07-08 07:44 | 1 NPAA10MN | 91 | 39.7742 | 19
2019-07-08 07:56 | 1 NPAA30MN | 63 | 78.5552 | 19
2019-07-08 11:03 | 2 N_PREPAA | 9930 | 0 | 20
2019-07-08 11:06 | 2 NPAA1MIN | 9340 | 1.8805 | 20
2019-07-08 11:14 | 2 NPAA10MN | 1550 | 14.1857 | 20
2019-07-08 11:27 | 2 NPAA30MN | 72 | 35.1177 | 20
2019-07-08 13:08 | 3 N_PREPAA | 12200 | 0 | 21
2019-07-08 13:10 | 3 NPAA1MIN | 10900 | 1.745 | 21
2019-07-08 13:18 | 3 NPAA10MN | NA | 13.1018 | 21
2019-07-08 13:30 | 3 NPAA30MN | 64 | 33.0925 | 21
2019-07-10 07:33 | 1 N_PREPAA | 48800 | 0 | 22
2019-07-10 07:37 | 1 NPAA1MIN | 21000 | 5.4677 | 22
2019-07-10 07:42 | 1 NPAA10MN | 184 | 42.1021 | 22
2019-07-10 07:51 | 1 NPAA30MN | 166 | 97.2363 | 22
2019-07-10 11:08 | 2 N_PREPAA | 17800 | 0 | 23
2019-07-10 11:13 | 2 NPAA1MIN | 17800 | 2.067 | 23
2019-07-10 11:17 | 2 NPAA10MN | NA | 15.8264 | 23
2019-07-10 11:25 | 2 NPAA30MN | 214 | 40.5118 | 23
2019-07-10 12:57 | 3 N_PREPAA | 24900 | 0 | 24
2019-07-10 13:02 | 3 NPAA1MIN | 15300 | 2.0013 | 24
2019-07-10 13:07 | 3 NPAA10MN | 1300 | 15.3612 | 24
2019-07-10 13:17 | 3 NPAA30MN | 91 | 40.6 | 24
2019-07-11 07:32 | 1 N_PREPAA | 21000 | 0 | 25
2019-07-11 07:37 | 1 NPAA1MIN | 15200 | 4.7311 | 25
2019-07-11 07:44 | 1 NPAA10MN | 130 | 36.1593 | 25
2019-07-11 07:54 | 1 NPAA30MN | 124 | 79.8887 | 25
2019-07-11 10:58 | 2 N_PREPAA | 26000 | 0 | 26
2019-07-11 11:02 | 2 NPAA1MIN | 17900 | 1.9558 | 26
2019-07-11 11:09 | 2 NPAA10MN | NA | 14.6349 | 26
2019-07-11 11:19 | 2 NPAA30MN | 242 | 37.6535 | 26
2019-07-11 12:56 | 3 N_PREPAA | 27600 | 0 | 27
2019-07-11 12:59 | 3 NPAA1MIN | 15200 | 1.8257 | 27
2019-07-11 13:08 | 3 NPAA10MN | 2420 | 13.8505 | 27
2019-07-11 13:19 | 3 NPAA30MN | 91 | 36.5226 | 27
2019-07-12 07:29 | 1 N_PREPAA | 14400 | 0 | 28
2019-07-12 07:31 | 1 NPAA1MIN | 9330 | 4.778 | 28
2019-07-12 07:37 | 1 NPAA10MN | 249 | 38.6282 | 28
2019-07-12 07:46 | 1 NPAA30MN | 185 | 100.8295 | 28
2019-07-12 11:00 | 2 N_PREPAA | 10800 | 0 | 29
2019-07-12 11:02 | 2 NPAA1MIN | 9590 | 1.9223 | 29
2019-07-12 11:08 | 2 NPAA10MN | 1410 | 14.8609 | 29
2019-07-12 11:19 | 2 NPAA30MN | 81 | 39.1407 | 29
2019-07-12 13:00 | 3 N_PREPAA | 22800 | 0 | 30
2019-07-12 13:04 | 3 NPAA1MIN | 14300 | 1.7636 | 30
2019-07-12 13:10 | 3 NPAA10MN | 1730 | 13.5084 | 30
2019-07-12 13:19 | 3 NPAA30MN | 110 | 36.3499 | 30
2019-07-14 07:35 | 1 N_PREPAA | 10500 | 0 | 31
2019-07-14 07:37 | 1 NPAA1MIN | 8600 | 5.2393 | 31
2019-07-14 07:50 | 1 NPAA10MN | 142 | 42.3541 | 31
2019-07-14 08:00 | 1 NPAA30MN | 59 | 111.7118 | 31
2019-07-14 11:05 | 2 N_PREPAA | 6910 | 0 | 32
2019-07-14 11:06 | 2 NPAA1MIN | 6160 | 2.6609 | 32
2019-07-14 11:13 | 2 NPAA10MN | 759 | 19.6138 | 32
2019-07-14 11:24 | 2 NPAA30MN | 62 | 48.5164 | 32
2019-07-14 13:04 | 3 N_PREPAA | 8330 | 0 | 33
2019-07-14 13:06 | 3 NPAA1MIN | 6570 | 1.7689 | 33
2019-07-14 13:13 | 3 NPAA10MN | 1780 | 13.2618 | 33
2019-07-14 13:24 | 3 NPAA30MN | 39 | 34.7487 | 33
2019-07-15 07:35 | 1 N_PREPAA | 10200 | 0 | 34
2019-07-15 07:43 | 1 NPAA1MIN | 7230 | 4.4763 | 34
2019-07-15 07:50 | 1 NPAA10MN | 145 | 33.6991 | 34
2019-07-15 08:00 | 1 NPAA30MN | 71 | 76.4402 | 34
2019-07-15 11:03 | 2 N_PREPAA | 9600 | 0 | 35
2019-07-15 11:09 | 2 NPAA1MIN | 7760 | 2.0939 | 35
2019-07-15 11:16 | 2 NPAA10MN | 1410 | 15.6617 | 35
2019-07-15 11:30 | 2 NPAA30MN | 29 | 41.174 | 35
2019-07-15 13:00 | 3 N_PREPAA | 8570 | 0 | 36
2019-07-15 13:06 | 3 NPAA1MIN | 6570 | 1.9261 | 36
2019-07-15 13:13 | 3 NPAA10MN | 1440 | 15.0664 | 36
2019-07-15 13:43 | 3 NPAA30MN | 62 | 38.4974 | 36
2019-07-18 07:29 | 1 N_PREPAA | 22500 | 0 | 37
2019-07-18 07:34 | 1 NPAA1MIN | 14800 | 4.9762 | 37
2019-07-18 07:40 | 1 NPAA10MN | 410 | 38.8498 | 37
2019-07-18 07:50 | 1 NPAA30MN | 91 | 87.6916 | 37
2019-07-18 11:06 | 2 N_PREPAA | 14200 | 0 | 38
2019-07-18 11:11 | 2 NPAA1MIN | 8160 | 2.1596 | 38
2019-07-18 11:16 | 2 NPAA10MN | 2660 | 16.8065 | 38
2019-07-18 11:28 | 2 NPAA30MN | 65 | 44.9226 | 38
2019-07-18 13:02 | 3 N_PREPAA | 17200 | 0 | 39
2019-07-18 13:07 | 3 NPAA1MIN | 10400 | 1.999 | 39
2019-07-18 13:12 | 3 NPAA10MN | 3090 | 15.2318 | 39
2019-07-18 13:22 | 3 NPAA30MN | 70 | 40.8512 | 39
2019-07-20 07:28 | 1 N_PREPAA | 11800 | 0 | 40
2019-07-20 07:31 | 1 NPAA1MIN | 12800 | 6.7684 | 40
2019-07-20 07:41 | 1 NPAA10MN | 950 | 54.8943 | 40
2019-07-20 07:52 | 1 NPAA30MN | 121 | 136.3805 | 40
2019-07-20 11:09 | 2 N_PREPAA | 9100 | 0 | 41
2019-07-20 11:11 | 2 NPAA1MIN | 6890 | 2.8214 | 41
2019-07-20 11:18 | 2 NPAA10MN | 630 | 21.3665 | 41
2019-07-20 11:29 | 2 NPAA30MN | 91 | 57.6048 | 41
2019-07-20 13:05 | 3 N_PREPAA | 15000 | 0 | 42
2019-07-20 13:08 | 3 NPAA1MIN | 6690 | 2.2683 | 42
2019-07-20 13:22 | 3 NPAA10MN | 1090 | 16.8158 | 42
2019-07-20 13:34 | 3 NPAA30MN | 67 | 43.7492 | 42
2019-07-22 07:27 | 1 N_PREPAA | 9330 | 0 | 43
2019-07-22 07:33 | 1 NPAA1MIN | 12600 | 5.4041 | 43
2019-07-22 07:40 | 1 NPAA10MN | NA | 40.1002 | 43
2019-07-22 07:54 | 1 NPAA30MN | 111 | 85.8865 | 43
2019-07-22 10:57 | 2 N_PREPAA | 10400 | 0 | 44
2019-07-22 11:02 | 2 NPAA1MIN | 10400 | 2.2096 | 44
2019-07-22 11:08 | 2 NPAA10MN | 630 | 16.883 | 44
2019-07-22 11:20 | 2 NPAA30MN | 56 | 44.1596 | 44
2019-07-22 12:59 | 3 N_PREPAA | 17200 | 0 | 45
2019-07-22 13:05 | 3 NPAA1MIN | 19900 | 2.2123 | 45
2019-07-22 13:11 | 3 NPAA10MN | 2230 | 17.0343 | 45
2019-07-22 13:23 | 3 NPAA30MN | 56 | 43.8095 | 45
2019-07-23 07:27 | 1 N_PREPAA | 11400 | 0 | 46
2019-07-23 07:32 | 1 NPAA1MIN | 12000 | 5.3576 | 46
2019-07-23 07:38 | 1 NPAA10MN | 410 | 41.5304 | 46
2019-07-23 07:47 | 1 NPAA30MN | 91 | 104.8412 | 46
2019-07-23 10:55 | 2 N_PREPAA | 10100 | 0 | 47
2019-07-23 10:59 | 2 NPAA1MIN | 12400 | 2.4175 | 47
2019-07-23 11:04 | 2 NPAA10MN | 1870 | 18.8988 | 47
2019-07-23 11:12 | 2 NPAA30MN | 44 | 52.8784 | 47
2019-07-23 12:54 | 3 N_PREPAA | 16700 | 0 | 48
2019-07-23 12:58 | 3 NPAA1MIN | 13000 | 2.5453 | 48
2019-07-23 13:04 | 3 NPAA10MN | 730 | 19.8548 | 48
2019-07-23 13:12 | 3 NPAA30MN | 49 | 51.2897 | 48
2019-07-24 08:05 | 1 N_PREPAA | 36500 | 0 | 49
2019-07-24 08:09 | 1 NPAA1MIN | 11200 | 3.5221 | 49
2019-07-24 08:17 | 1 NPAA10MN | 1400 | 26.2145 | 49
2019-07-24 08:30 | 1 NPAA30MN | 105 | 67.9033 | 49
2019-07-24 10:54 | 2 N_PREPAA | 18400 | 0 | 50
2019-07-24 10:57 | 2 NPAA1MIN | 21900 | 2.2244 | 50
2019-07-24 11:05 | 2 NPAA10MN | 2160 | 16.8192 | 50
2019-07-24 11:16 | 2 NPAA30MN | 66 | 43.5946 | 50
2019-07-24 12:57 | 3 N_PREPAA | 19400 | 0 | 51
2019-07-24 13:00 | 3 NPAA1MIN | 29100 | 2.1671 | 51
2019-07-24 13:08 | 3 NPAA10MN | 1200 | 17.1943 | 51
2019-07-24 13:21 | 3 NPAA30MN | 119 | 44.3342 | 51
2019-07-25 07:42 | 1 N_PREPAA | 13300 | 0 | 52
2019-07-25 07:47 | 1 NPAA1MIN | 11800 | 5.4879 | 52
2019-07-25 07:53 | 1 NPAA10MN | NA | 36.1241 | 52
2019-07-25 08:02 | 1 NPAA30MN | 109 | 81.113 | 52
2019-07-25 10:51 | 2 N_PREPAA | 13300 | 0 | 53
2019-07-25 10:57 | 2 NPAA1MIN | 15600 | 2.1086 | 53
2019-07-25 11:04 | 2 NPAA10MN | 3090 | 16.1889 | 53
2019-07-25 11:14 | 2 NPAA30MN | 72 | 41.7979 | 53
2019-07-25 13:02 | 3 N_PREPAA | 30800 | 0 | 54
2019-07-25 13:06 | 3 NPAA1MIN | 34500 | 2.1754 | 54
2019-07-25 13:13 | 3 NPAA10MN | 3790 | 16.8548 | 54
2019-07-25 13:22 | 3 NPAA30MN | 69 | 43.4531 | 54
2019-07-29 07:35 | 1 N_PREPAA | 7330 | 0 | 55
2019-07-29 07:37 | 1 NPAA1MIN | 7030 | 5.8834 | 55
2019-07-29 07:45 | 1 NPAA10MN | 630 | 47.8961 | 55
2019-07-29 07:57 | 1 NPAA30MN | 130 | 100.5334 | 55
2019-07-29 11:03 | 2 N_PREPAA | 6240 | 0 | 56
2019-07-29 11:06 | 2 NPAA1MIN | 5290 | 2.3987 | 56
2019-07-29 11:15 | 2 NPAA10MN | 310 | 18.1792 | 56
2019-07-29 11:24 | 2 NPAA30MN | 52 | 46.5853 | 56
2019-07-29 12:53 | 3 N_PREPAA | 8600 | 0 | 57
2019-07-29 12:55 | 3 NPAA1MIN | 5910 | 2.25 | 57
2019-07-29 13:02 | 3 NPAA10MN | 750 | 17.2673 | 57
2019-07-29 13:12 | 3 NPAA30MN | 36 | 45.1848 | 57
2019-07-30 07:34 | 1 N_PREPAA | 12700 | 0 | 58
2019-07-30 07:37 | 1 NPAA1MIN | 5290 | 4.9655 | 58
2019-07-30 07:45 | 1 NPAA10MN | 100 | 36.8319 | 58
2019-07-30 07:51 | 1 NPAA30MN | 93 | 90.1929 | 58
2019-07-30 10:55 | 2 N_PREPAA | 10100 | 0 | 59
2019-07-30 10:58 | 2 NPAA1MIN | 5290 | 2.5863 | 59
2019-07-30 11:05 | 2 NPAA10MN | 410 | 19.4615 | 59
2019-07-30 11:15 | 2 NPAA30MN | 40 | 49.55 | 59
2019-07-30 13:08 | 3 N_PREPAA | 11100 | 0 | 60
2019-07-30 13:11 | 3 NPAA1MIN | 9590 | 2.4566 | 60
2019-07-30 13:18 | 3 NPAA10MN | 410 | 18.713 | 60
2019-07-30 13:27 | 3 NPAA30MN | 55 | 48.2321 | 60
2019-07-31 07:32 | 1 N_PREPAA | 10800 | 0 | 61
2019-07-31 07:36 | 1 NPAA1MIN | 5040 | 5.7568 | 61
2019-07-31 07:44 | 1 NPAA10MN | 100 | 42.3701 | 61
2019-07-31 07:56 | 1 NPAA30MN | 126 | 87.2288 | 61
2019-07-31 11:00 | 2 N_PREPAA | 8570 | 0 | 62
2019-07-31 11:02 | 2 NPAA1MIN | 6130 | 2.5468 | 62
2019-07-31 11:07 | 2 NPAA10MN | 1220 | 19.2143 | 62
2019-07-31 11:17 | 2 NPAA30MN | 56 | 49.3235 | 62
2019-07-31 13:01 | 3 N_PREPAA | 7980 | 0 | 63
2019-07-31 13:05 | 3 NPAA1MIN | 5760 | 2.6366 | 63
2019-07-31 13:11 | 3 NPAA10MN | 310 | 20.6614 | 63
2019-07-31 13:20 | 3 NPAA30MN | 65 | 53.2528 | 63
2019-08-01 07:38 | 1 N_PREPAA | 10200 | 0 | 64
2019-08-01 07:41 | 1 NPAA1MIN | 10500 | 5.4269 | 64
2019-08-01 07:48 | 1 NPAA10MN | 310 | 40.6177 | 64
2019-08-01 08:02 | 1 NPAA30MN | 210 | 83.9034 | 64
2019-08-01 10:59 | 2 N_PREPAA | 12100 | 0 | 65
2019-08-01 11:01 | 2 NPAA1MIN | 6380 | 2.25 | 65
2019-08-01 11:08 | 2 NPAA10MN | 1210 | 17.2897 | 65
2019-08-01 11:20 | 2 NPAA30MN | 83 | 44.9301 | 65
2019-08-01 13:09 | 3 N_PREPAA | 16600 | 0 | 66
2019-08-01 13:11 | 3 NPAA1MIN | 10500 | 2.1891 | 66
2019-08-01 13:18 | 3 NPAA10MN | 950 | 16.6936 | 66
2019-08-01 13:29 | 3 NPAA30MN | 85 | 44.1051 | 66

## COD
Datetime | initial.COD.measured | Sample.Event
2019-06-24 07:38 | 24 | 1
2019-06-24 10:53 | 21 | 2
2019-06-24 12:57 | 23 | 3
2019-06-25 07:47 | 24 | 4
2019-06-25 10:59 | 23 | 5
2019-06-25 13:02 | 23 | 6
2019-06-27 07:38 | 27 | 7
2019-06-27 11:04 | 24 | 8
2019-06-27 13:18 | 21 | 9
2019-06-28 07:27 | 27 | 10
2019-06-28 11:08 | 24 | 11
2019-06-28 13:15 | 21 | 12
2019-07-01 07:42 | 22 | 13
2019-07-01 11:02 | 22 | 14
2019-07-01 13:03 | 21 | 15
2019-07-02 07:22 | 23 | 16
2019-07-02 11:07 | 20 | 17
2019-07-02 13:00 | 25 | 18
2019-07-08 07:35 | 25 | 19
2019-07-08 11:03 | 21 | 20
2019-07-08 13:08 | 19 | 21
2019-07-10 07:33 | 23 | 22
2019-07-10 11:08 | 24 | 23
2019-07-10 12:57 | 23 | 24
2019-07-11 07:32 | 24 | 25
2019-07-11 10:58 | 23 | 26
2019-07-11 12:56 | 20 | 27
2019-07-12 07:29 | 25 | 28
2019-07-12 11:00 | 22 | 29
2019-07-12 13:00 | 20 | 30
2019-07-14 07:35 | 27 | 31
2019-07-14 11:05 | 22 | 32
2019-07-14 13:04 | 19 | 33
2019-07-15 07:35 | 24 | 34
2019-07-15 11:03 | 19 | 35
2019-07-15 13:00 | 19 | 36
2019-07-18 07:29 | 26 | 37
2019-07-18 11:06 | 26 | 38
2019-07-18 13:02 | 32 | 39
2019-07-20 07:28 | 26 | 40
2019-07-20 11:09 | 16 | 41
2019-07-20 13:05 | 26 | 42
2019-07-22 07:27 | 27 | 43
2019-07-22 10:57 | 28 | 44
2019-07-22 12:59 | 18 | 45
2019-07-23 07:27 | 22 | 46
2019-07-23 10:55 | 26 | 47
2019-07-23 12:54 | 19 | 48
2019-07-24 08:05 | 31 | 49
2019-07-24 10:54 | 27 | 50
2019-07-24 12:57 | 22 | 51
2019-07-25 07:42 | 23 | 52
2019-07-25 10:51 | 30 | 53
2019-07-25 13:02 | 23 | 54
2019-07-29 07:35 | 24 | 55
2019-07-29 11:03 | 22 | 56
2019-07-29 12:53 | 20 | 57
2019-07-30 07:34 | 22 | 58
2019-07-30 10:55 | 25 | 59
2019-07-30 13:08 | 26 | 60
2019-07-31 07:32 | 27 | 61
2019-07-31 11:00 | 26 | 62
2019-07-31 13:01 | 21 | 63
2019-08-01 07:38 | 22 | 64
2019-08-01 10:59 | 23 | 65
2019-08-01 13:09 | 21 | 66

## TSS
date.time | TSS.measured
2019-06-24 07:38 | 7
2019-06-24 07:54 | 4
2019-06-24 11:12 | 9
2019-06-24 10:53 | 10
2019-06-24 13:15 | 8
2019-06-24 12:57 | 8
2019-06-25 07:47 | 7
2019-06-25 08:18 | 5
2019-06-25 11:23 | 9
2019-06-25 10:59 | 12
2019-06-25 13:33 | 8
2019-06-25 13:02 | 11
2019-06-27 07:38 | 7
2019-06-27 08:05 | 9
2019-06-27 11:26 | 9
2019-06-27 11:04 | 9
2019-06-27 13:38 | 8
2019-06-27 13:18 | 10
2019-06-28 07:27 | 6
2019-06-28 08:05 | 5
2019-06-28 11:51 | 7
2019-06-28 11:08 | 8
2019-06-28 13:52 | 8
2019-06-28 13:15 | 9
2019-07-01 07:42 | 6
2019-07-01 07:57 | 5
2019-07-01 11:32 | 8
2019-07-01 11:02 | 9
2019-07-01 13:31 | 8
2019-07-01 13:03 | 7
2019-07-02 07:22 | 6
2019-07-02 07:57 | 5
2019-07-02 11:32 | 6
2019-07-02 11:07 | 7
2019-07-02 13:22 | 6
2019-07-02 13:00 | 9
2019-07-08 07:35 | 7
2019-07-08 07:56 | 5
2019-07-08 11:27 | 6
2019-07-08 11:03 | 6
2019-07-08 13:30 | 10
2019-07-08 13:08 | 9
2019-07-10 07:33 | 10
2019-07-10 07:51 | 10
2019-07-10 11:25 | 7
2019-07-10 11:08 | 8
2019-07-10 13:17 | 6
2019-07-10 12:57 | 11
2019-07-11 07:32 | 7
2019-07-11 07:54 | 6
2019-07-11 11:19 | 7
2019-07-11 10:58 | 6
2019-07-11 13:19 | 6
2019-07-11 12:56 | 6
2019-07-12 07:29 | 7
2019-07-12 07:46 | 5
2019-07-12 11:19 | 6
2019-07-12 11:00 | 8
2019-07-12 13:19 | 6
2019-07-12 13:00 | 7
2019-07-14 07:35 | 7
2019-07-14 08:00 | 5
2019-07-14 11:24 | 7
2019-07-14 11:05 | 8
2019-07-14 13:24 | 5
2019-07-14 13:04 | 6
2019-07-15 07:35 | 6
2019-07-15 08:00 | 5
2019-07-15 11:30 | 6
2019-07-15 11:03 | 6
2019-07-15 13:43 | 6
2019-07-15 13:00 | 7
2019-07-18 07:29 | 5
2019-07-18 07:50 | 4
2019-07-18 11:28 | 6
2019-07-18 11:06 | 8
2019-07-18 13:22 | 6
2019-07-18 13:02 | 6
2019-07-20 07:28 | 4
2019-07-20 07:52 | 4
2019-07-20 11:29 | 5
2019-07-20 11:09 | 5
2019-07-20 13:34 | 6
2019-07-20 13:05 | 5
2019-07-22 07:27 | 5
2019-07-22 07:54 | 3
2019-07-22 11:20 | 5
2019-07-22 10:57 | 6
2019-07-22 13:23 | 4
2019-07-22 12:59 | 6
2019-07-23 07:27 | 5
2019-07-23 07:47 | 4
2019-07-23 11:12 | 6
2019-07-23 10:55 | 6
2019-07-23 13:12 | 5
2019-07-23 12:54 | 6
2019-07-24 08:05 | 7
2019-07-24 08:30 | 5
2019-07-24 11:16 | 7
2019-07-24 10:54 | 8
2019-07-24 13:21 | 7
2019-07-24 12:57 | 9
2019-07-25 07:42 | 4
2019-07-25 08:02 | 4
2019-07-25 11:14 | 6
2019-07-25 10:51 | 8
2019-07-25 13:22 | 6
2019-07-25 13:02 | 7
2019-07-29 07:35 | 4
2019-07-29 07:57 | 3
2019-07-29 11:24 | 6
2019-07-29 11:03 | 10
2019-07-29 13:12 | 6
2019-07-29 12:53 | 8
2019-07-30 07:34 | 5.13
2019-07-30 07:51 | 3
2019-07-30 11:15 | 6
2019-07-30 10:55 | 10
2019-07-30 13:27 | 7
2019-07-30 13:08 | 7
2019-07-31 07:32 | 6
2019-07-31 07:56 | 4
2019-07-31 11:17 | 9
2019-07-31 11:00 | 8
2019-07-31 13:20 | 6
2019-07-31 13:01 | 11
2019-08-01 07:38 | 19
2019-08-01 08:02 | 6
2019-08-01 11:20 | 14
2019-08-01 10:59 | 11
2019-08-01 13:29 | 8
2019-08-01 13:09 | 10

## Metals
| Fe, mg/L | K, mg/L | Ca, mg/L | Na, mg/L | Mg, mg/L
2019-06-24 07:38 | NA | 11.5 | 50.6 | 94.2 | 13.6
2019-06-24 10:53 | NA | 11.5 | 53.8 | 96.5 | 13.8
2019-06-24 12:57 | NA | 11 | 54.9 | 105 | 14.8
2019-06-25 07:47 | NA | 12.8 | 52.8 | 106 | 13.9
2019-06-25 10:59 | NA | 12.5 | 55.1 | 102 | 13.9
2019-06-25 13:02 | NA | 11.7 | 55.3 | 106 | 14.6
2019-06-27 07:38 | NA | 13.5 | 53.2 | 104 | 14.3
2019-06-27 11:04 | NA | 13 | 49.7 | 100 | 14.1
2019-06-27 13:18 | NA | 12.1 | 52.9 | 105 | 14.7
2019-06-28 07:27 | 0.11 | 13.3 | 51.5 | 101 | 13.7
2019-06-28 11:08 | 0.11 | 12.7 | 51.6 | 100 | 13.8
2019-06-28 13:15 | 0.11 | 12 | 53.6 | 104 | 14.4
2019-07-01 07:42 | 0.12 | 11.8 | 48.9 | 91.6 | 13.2
2019-07-01 11:02 | 0.11 | 12.1 | 50.8 | 96.1 | 13.7
2019-07-01 13:03 | 0.11 | 11 | 53.1 | 97.1 | 14.3
2019-07-02 07:22 | 0.13 | 12.5 | 49.2 | 98.7 | 13.2
2019-07-02 11:07 | 0.13 | 12 | 52.2 | 95.7 | 13.3
2019-07-02 13:00 | 0.13 | 11.4 | 53.2 | 102 | 14.1
2019-07-08 07:35 | 0.12 | 11.5 | 52.9 | 94 | 13.2
2019-07-08 11:03 | 0.12 | 11.6 | 52.5 | 96.8 | 14
2019-07-08 13:08 | 0.12 | 10.7 | 53 | 96.8 | 14.1
2019-07-10 07:33 | 0.13 | 13.2 | 52.2 | 103 | 13.7
2019-07-10 11:08 | 0.12 | 12.5 | 50.4 | 98.6 | 13.3
2019-07-10 12:57 | 0.1 | 9.5 | 42.9 | 83.1 | 11.2
2019-07-11 07:32 | 0.14 | 13.1 | 52.9 | 96.4 | 13.1
2019-07-11 10:58 | 0.15 | 12.6 | 50.4 | 97.1 | 13.3
2019-07-11 12:56 | 0.13 | 11.6 | 51.6 | 97.4 | 13.5
2019-07-12 07:29 | 0.12 | 12.7 | 50 | 95.7 | 12.9
2019-07-12 11:00 | 0.12 | 12.6 | 53.8 | 97.1 | 13.3
2019-07-12 13:00 | 0.11 | 11.7 | 55.2 | 96.8 | 13.5
2019-07-14 07:35 | 0.1 | 11.5 | 49.8 | 87.1 | 12.2
2019-07-14 11:05 | 0.08 | 10.9 | 50 | 86.1 | 11.7
2019-07-14 13:04 | 0.09 | 10.5 | 52.4 | 89.1 | 12.8
2019-07-15 07:35 | 0.11 | 11.2 | 51.1 | 90.7 | 12.9
2019-07-15 11:03 | 0.11 | 11.1 | 51.8 | 90.9 | 13.1
2019-07-15 13:00 | 0.1 | 10.6 | 51.7 | 95.7 | 13.7
2019-07-18 07:29 | 0.12 | 12.5 | 52.1 | 93.3 | 12.8
2019-07-18 11:06 | 0.11 | 12.2 | 49.8 | 92.2 | 13.1
2019-07-18 13:02 | 0.11 | 11.3 | 49.5 | 91.5 | 13
2019-07-20 07:28 | 0.13 | 12.9 | 49.6 | 95.8 | 12.7
2019-07-20 11:09 | 0.12 | 12.8 | 50.7 | 96.8 | 13
2019-07-20 13:05 | 0.12 | 12.2 | 53.6 | 94.5 | 13