## 5-13 1130
[5 empty] | Date: | 2019-05-13
|  |  | ECIDX (CFU/100mL) |  | Tecta (CFU/100mL)
Location | Time | PAA (mg/L) | neat | 1+99 | neat | 1+99
N_PrePAA | 12:10 | - |  | 6450 |  | 81900
N_1Min | 12:07 | 0.95 |  | 4870 |  | 107700
N_1st Pass-1 | 12:03 | 0.69 |  | 3050 | 53101
N_1st Pass-2 | 11:59 | 0.69 | 2420 |  | 19571
N_1st Pass-3 | 11:55 | 0.67 | 2420 |  | 25383
N_1st Pass-4 | 11:52 | 0.63 | 1990 |  | 994
N_1st Pass-5 | 11:50 | 0.62 | 770 |  | 198
N_10Min | 11:47 | 0.58 | 770 |  | 137
N_20Min | 11:43 | 0.47 | 35 |  | 1
N_30Min | 11:36 | 0.29 | 34 |  | 4
S_PrePAA |  | -
S_1Min
S_30Min

## 5-15 0830
[5 empty] | Date: | 2019-05-15
|  |  | ECIDX (CFU/100mL) |  | Tecta (CFU/100mL) |  | Dis N Complex Sec Eff Flow | Total HRT | Sample HRT
Location | Time | PAA (mg/L) | neat | 1+99 | neat | 1+99
N_PrePAA | 9:23 | - |  | 6310 | 49394045 | 220700 | 70.775 | 46.5854 | 0
N_1 Min | 9:18 | 0.82 |  | 4870 | 8511890 | 36000 | 69.85 | 47.175 | 2.2656
N_1st Pass-1 | 9:15 | 0.64 | 1990 | 3590 | 225792 | 2600 | 68.2875 | 48.2064 | 6.2614
N_1st Pass-2 | 9:12 | 0.63 | >2420 | 4410 | 257857 | 100 | 66.725 | 49.285 | 8.4188
N_1st Pass-3 | 9:08 | 0.57 | 1120 | 2600 |  | 1876 | 63.6 | 51.5977 | 10.9257
N_1st Pass-4 | 9:06 | 0.53 | 866 |  |  | 1373 | 61.5375 | 53.2497 | 13.4551
N_1st Pass-5 | 9:03 | 0.49 | 613 |  |  | 400 | 59.475 | 55.0137 | 16.1526
N_10 Min | 9:01 | 0.45 | 84 |  |  | 10 | 58.1 | 56.2578 | 21.1232
N_2nd Pass-3 | 8:56 | 0.44 | 45 |  |  | 19 | 58.1 | 56.2578 | 29.7199
N_20 Min | 8:53 | 0.34 | 67 |  |  | 27 | 58.1 | 56.2578 | 38.3166
N_3rd Pass-3 | 8:49 | 0.16 | 33 |  |  | 780 | 58.27 | 56.1009 | 46.7824
N_30 Min | 8:42 | 0.14 | 44 |  |  | 17 | 58.6 | 55.7988 | 55.057
S_PrePAA |  | -
S_1 Min
S_30 Min

## Sheet1
| 70.8 MGD |  | 58.1 MGD
Location | Vol (Mgal) | HRT (min) | Vol (Mgal) | HRT (min)
N_PrePAA | 0 | 0 | 0 | 0 | -
N_1 Min | 0.11 | 2.2373 | 0.11 | 2.7263 | 0.82 | 0.95
N_1st Pass-1 | 0.2975 | 6.0508 | 0.295 | 7.3115 | 0.64 | 0.69
N_1st Pass-2 | 0.39125 | 7.9576 | 0.3875 | 9.6041 | 0.63 | 0.69
N_1st Pass-3 | 0.485 | 9.8644 | 0.48 | 11.8967 | 0.57 | 0.67
N_1st Pass-4 | 0.57875 | 11.7712 | 0.5725 | 14.1893 | 0.53 | 0.63
N_1st Pass-5 | 0.6725 | 13.678 | 0.665 | 16.4819 | 0.49 | 0.62
N_10 Min | 0.86 | 17.4915 | 0.85 | 21.0671 | 0.45 | 0.58
N_2nd Pass-3 | 1.21 | 24.6102 | 1.2 | 29.7418 | 0.44
N_20 Min | 1.56 | 31.7288 | 1.55 | 38.4165 | 0.34 | 0.47
N_3rd Pass-3 | 1.91 | 38.8475 | 1.9 | 47.0912 | 0.16
N_30 Min | 2.26 | 45.9661 | 2.25 | 55.7659 | 0.14 | 0.29
S_PrePAA
S_1 Min
S_30 Min